## Circuito 1-2
Circuito 1-2
Nº Aerogeneradores | 1
Intensidad Nominal por Máquina (A) | 60.62
Intensidad Total (A) | 60.62
Longitud de Diseño (m) | 417
Intensidad Máxima Admisible |  |  |  |  | Intensidad Máxima Admisible de Cortocircuito
Factor de Corrección por Tª terreno | 0.88
Factor de Corrección por Ternos en la misma zanja | 1
Factor de Corrección Global | 0.88 |  |  |  | Intensidad Cortocircuito en 20 KV (A) | 8493.79
Intensidad de Diseño (A) | 68.8864 |  |  |  | Aislamiento | XLPE
[5 empty] | ΔTª en cortocircuito (ºC) | 250
Sección (mm2) | ImáxAdm (A) | ¿Cumple? |  |  | Duración Cortocircuito (s) | Densidad Corriente (A/mm2)
95 | 250 | ADMISIBLE |  |  | 0.1 | 294
[5 empty] | 0.2 | 203
[5 empty] | 0.3 | 170
[5 empty] | 0.5 | 132
[5 empty] | 1 | 93
[5 empty] | 1.5 | 76
[5 empty] | 2 | 66
[5 empty] | 2.5 | 59
[5 empty] | 3 | 54
[5 empty] | Sección (mm2) | Corriente Cortocircuito Admisible (A) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 8835 | ADMISIBLE
Pérdida de potencia
Caída de Tensión
Porcentaje máximo de pérdidas (%) | 2
Potencia nominal del circuito (KW) | 2000 |  |  |  | Caída de Tensión Máxima (%) | 5
Potencia perdida máxima (KW) | 40 |  |  |  | Tensión Salida del Transformador Aerogenerador (V) | 20000
[5 empty] | Caída de Tensión Máxima (V) | 1000
Sección (mm2) | R(Ω/km) a 90º | Potencia Perdida (KW) | Porcentaje Pérdidas | ¿Cumple?
95 | 0.403 | 2.3924 | 0.11962 | ADMISIBLE | Sección (mm2) | Caída de Tensión (V) | Caída de Tensión (%) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 20.0504 | 0.10025 | ADMISIBLE
[5 empty] | Sección Elegida (mm2) | 95

## Circuito 3-4
Circuito 3-4
Nº Aerogeneradores | 1
Intensidad Nominal por Máquina (A) | 60.62
Intensidad Total (A) | 60.62
Longitud de Diseño (m) | 280
Intensidad Máxima Admisible |  |  |  |  | Intensidad Máxima Admisible de Cortocircuito
Factor de Corrección por Tª terreno | 0.88
Factor de Corrección por Ternos en la misma zanja | 0.8
Factor de Corrección Global | 0.704 |  |  |  | Intensidad Cortocircuito en 20 KV (A) | 8493.79
Intensidad de Diseño (A) | 86.108 |  |  |  | Aislamiento | XLPE
[5 empty] | ΔTª en cortocircuito (ºC) | 250
Sección (mm2) | ImáxAdm (A) | ¿Cumple? |  |  | Duración Cortocircuito (s) | Densidad Corriente (A/mm2)
95 | 250 | ADMISIBLE |  |  | 0.1 | 294
[5 empty] | 0.2 | 203
[5 empty] | 0.3 | 170
[5 empty] | 0.5 | 132
[5 empty] | 1 | 93
[5 empty] | 1.5 | 76
[5 empty] | 2 | 66
[5 empty] | 2.5 | 59
[5 empty] | 3 | 54
[5 empty] | Sección (mm2) | Corriente Cortocircuito Admisible (A) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 8835 | ADMISIBLE
Pérdida de potencia
Caída de Tensión
Porcentaje máximo de pérdidas (%) | 2
Potencia nominal del circuito (KW) | 2000 |  |  |  | Caída de Tensión Máxima (%) | 5
Potencia perdida máxima (KW) | 40 |  |  |  | Tensión Salida del Transformador Aerogenerador (V) | 20000
[5 empty] | Caída de Tensión Máxima (V) | 1000
Sección (mm2) | R(Ω/km) a 90º | Potencia Perdida (KW) | Porcentaje Pérdidas | ¿Cumple?
95 | 0.403 | 2.51 | 0.1255 | ADMISIBLE | Sección (mm2) | Caída de Tensión (V) | Caída de Tensión (%) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 16.8288 | 0.084144 | ADMISIBLE
[5 empty] | Sección Elegida (mm2) | 95

## Circuito 5-6
Circuito 5-6
Nº Aerogeneradores | 1
Intensidad Nominal por Máquina (A) | 60.62
Intensidad Total (A) | 60.62
Longitud de Diseño (m) | 334
Intensidad Máxima Admisible |  |  |  |  | Intensidad Máxima Admisible de Cortocircuito
Factor de Corrección por Tª terreno | 0.88
Factor de Corrección por Ternos en la misma zanja | 0.7
Factor de Corrección Global | 0.616 |  |  |  | Intensidad Cortocircuito en 20 KV (A) | 8493.79
Intensidad de Diseño (A) | 98.4091 |  |  |  | Aislamiento | XLPE
[5 empty] | ΔTª en cortocircuito (ºC) | 250
Sección (mm2) | ImáxAdm (A) | ¿Cumple? |  |  | Duración Cortocircuito (s) | Densidad Corriente (A/mm2)
95 | 250 | ADMISIBLE |  |  | 0.1 | 294
[5 empty] | 0.2 | 203
[5 empty] | 0.3 | 170
[5 empty] | 0.5 | 132
[5 empty] | 1 | 93
[5 empty] | 1.5 | 76
[5 empty] | 2 | 66
[5 empty] | 2.5 | 59
[5 empty] | 3 | 54
[5 empty] | Sección (mm2) | Corriente Cortocircuito Admisible (A) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 8835 | ADMISIBLE
Pérdida de potencia
Caída de Tensión
Porcentaje máximo de pérdidas (%) | 2
Potencia nominal del circuito (KW) | 2000 |  |  |  | Caída de Tensión Máxima (%) | 5
Potencia perdida máxima (KW) | 40 |  |  |  | Tensión Salida del Transformador Aerogenerador (V) | 20000
[5 empty] | Caída de Tensión Máxima (V) | 1000
Sección (mm2) | R(Ω/km) a 90º | Potencia Perdida (KW) | Porcentaje Pérdidas | ¿Cumple?
95 | 0.403 | 3.9106 | 0.19553 | ADMISIBLE | Sección (mm2) | Caída de Tensión (V) | Caída de Tensión (%) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 22.9422 | 0.11471 | ADMISIBLE
[5 empty] | Sección Elegida (mm2) | 95

## Circuito 6-7
Circuito 6-7
Nº Aerogeneradores | 1
Intensidad Nominal por Máquina (A) | 60.62
Intensidad Total (A) | 60.62
Longitud de Diseño (m) | 495
Intensidad Máxima Admisible |  |  |  |  | Intensidad Máxima Admisible de Cortocircuito
Factor de Corrección por Tª terreno | 0.88
Factor de Corrección por Ternos en la misma zanja | 0.7
Factor de Corrección Global | 0.616 |  |  |  | Intensidad Cortocircuito en 20 KV (A) | 8493.79
Intensidad de Diseño (A) | 98.4091 |  |  |  | Aislamiento | XLPE
[5 empty] | ΔTª en cortocircuito (ºC) | 250
Sección (mm2) | ImáxAdm (A) | ¿Cumple? |  |  | Duración Cortocircuito (s) | Densidad Corriente (A/mm2)
95 | 250 | ADMISIBLE |  |  | 0.1 | 294
[5 empty] | 0.2 | 203
[5 empty] | 0.3 | 170
[5 empty] | 0.5 | 132
[5 empty] | 1 | 93
[5 empty] | 1.5 | 76
[5 empty] | 2 | 66
[5 empty] | 2.5 | 59
[5 empty] | 3 | 54
[5 empty] | Sección (mm2) | Corriente Cortocircuito Admisible (A) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 8835 | ADMISIBLE
Pérdida de potencia
Caída de Tensión
Porcentaje máximo de pérdidas (%) | 2
Potencia nominal del circuito (KW) | 2000 |  |  |  | Caída de Tensión Máxima (%) | 5
Potencia perdida máxima (KW) | 40 |  |  |  | Tensión Salida del Transformador Aerogenerador (V) | 20000
[5 empty] | Caída de Tensión Máxima (V) | 1000
Sección (mm2) | R(Ω/km) a 90º | Potencia Perdida (KW) | Porcentaje Pérdidas | ¿Cumple?
95 | 0.403 | 5.7956 | 0.28978 | ADMISIBLE | Sección (mm2) | Caída de Tensión (V) | Caída de Tensión (%) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 34.0011 | 0.17001 | ADMISIBLE
[5 empty] | Sección Elegida (mm2) | 95

## Circuito I
Circuito I
Nº Aerogeneradores | 2
Intensidad Nominal por Máquina (A) | 60.62
Intensidad Total (A) | 121.24
Longitud de Diseño (m) | 1314
Intensidad Máxima Admisible |  |  |  |  | Intensidad Máxima Admisible de Cortocircuito
Factor de Corrección por Tª terreno | 0.88
Factor de Corrección por Ternos en la misma zanja | 0.7
Factor de Corrección Global | 0.616 |  |  |  | Intensidad Cortocircuito en 20 KV (A) | 8493.79
Intensidad de Diseño (A) | 196.8182 |  |  |  | Aislamiento | XLPE
[5 empty] | ΔTª en cortocircuito (ºC) | 250
Sección (mm2) | ImáxAdm (A) | ¿Cumple? |  |  | Duración Cortocircuito (s) | Densidad Corriente (A/mm2)
95 | 250 | ADMISIBLE |  |  | 0.1 | 294
[5 empty] | 0.2 | 203
[5 empty] | 0.3 | 170
[5 empty] | 0.5 | 132
[5 empty] | 1 | 93
[5 empty] | 1.5 | 76
[5 empty] | 2 | 66
[5 empty] | 2.5 | 59
[5 empty] | 3 | 54
[5 empty] | Sección (mm2) | Corriente Cortocircuito Admisible (A) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 8835 | ADMISIBLE
Pérdida de potencia
Caída de Tensión
Porcentaje máximo de pérdidas (%) | 2
Potencia nominal del circuito (KW) | 4000 |  |  |  | Caída de Tensión Máxima (%) | 5
Potencia perdida máxima (KW) | 80 |  |  |  | Tensión Salida del Transformador Aerogenerador (V) | 20000
[5 empty] | Caída de Tensión Máxima (V) | 1000
Sección (mm2) | R(Ω/km) a 90º | Potencia Perdida (KW) | Porcentaje Pérdidas | ¿Cumple?
95 | 0.403 | 61.5392 | 1.5385 | ADMISIBLE | Sección (mm2) | Caída de Tensión (V) | Caída de Tensión (%) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 180.5151 | 0.90258 | ADMISIBLE
[5 empty] | Sección Elegida (mm2) | 95

## Circuito II
Circuito II
Nº Aerogeneradores | 2
Intensidad Nominal por Máquina (A) | 60.62
Intensidad Total (A) | 121.24
Longitud de Diseño (m) | 361
Intensidad Máxima Admisible |  |  |  |  | Intensidad Máxima Admisible de Cortocircuito
Factor de Corrección por Tª terreno | 0.88
Factor de Corrección por Ternos en la misma zanja | 0.7
Factor de Corrección Global | 0.616 |  |  |  | Intensidad Cortocircuito en 20 KV (A) | 8493.79
Intensidad de Diseño (A) | 196.8182 |  |  |  | Aislamiento | XLPE
[5 empty] | ΔTª en cortocircuito (ºC) | 250
Sección (mm2) | ImáxAdm (A) | ¿Cumple? |  |  | Duración Cortocircuito (s) | Densidad Corriente (A/mm2)
95 | 250 | ADMISIBLE |  |  | 0.1 | 294
[5 empty] | 0.2 | 203
[5 empty] | 0.3 | 170
[5 empty] | 0.5 | 132
[5 empty] | 1 | 93
[5 empty] | 1.5 | 76
[5 empty] | 2 | 66
[5 empty] | 2.5 | 59
[5 empty] | 3 | 54
[5 empty] | Sección (mm2) | Corriente Cortocircuito Admisible (A) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 8835 | ADMISIBLE
Pérdida de potencia
Caída de Tensión
Porcentaje máximo de pérdidas (%) | 2
Potencia nominal del circuito (KW) | 4000 |  |  |  | Caída de Tensión Máxima (%) | 5
Potencia perdida máxima (KW) | 80 |  |  |  | Tensión Salida del Transformador Aerogenerador (V) | 20000
[5 empty] | Caída de Tensión Máxima (V) | 1000
Sección (mm2) | R(Ω/km) a 90º | Potencia Perdida (KW) | Porcentaje Pérdidas | ¿Cumple?
95 | 0.403 | 16.9069 | 0.42267 | ADMISIBLE | Sección (mm2) | Caída de Tensión (V) | Caída de Tensión (%) | ¿Cumple?
[5 empty] | 95 | 49.5936 | 0.24797 | ADMISIBLE
[5 empty] | Sección Elegida (mm2) | 95

## Circuito III
Circuito III
Nº Aerogeneradores | 3
Intensidad Nominal por Máquina (A) | 60.62
Intensidad Total (A) | 181.86
Longitud de Diseño (m) | 303
Intensidad Máxima Admisible |  |  |  |  | Intensidad Máxima Admisible de Cortocircuito
Factor de Corrección por Tª terreno | 0.88
Factor de Corrección por Ternos en la misma zanja | 0.7
Factor de Corrección Global | 0.616 |  |  |  | Intensidad Cortocircuito en 20 KV (A) | 8493.79
Intensidad de Diseño (A) | 295.2273 |  |  |  | Aislamiento | XLPE
[5 empty] | ΔTª en cortocircuito (ºC) | 250
Sección (mm2) | ImáxAdm (A) | ¿Cumple? |  |  | Duración Cortocircuito (s) | Densidad Corriente (A/mm2)
95 | 250 | NO ADMSIBLE |  |  | 0.1 | 294
150 | 315 | ADMISIBLE |  |  | 0.2 | 203
[5 empty] | 0.3 | 170
[5 empty] | 0.5 | 132
[5 empty] | 1 | 93
[5 empty] | 1.5 | 76
[5 empty] | 2 | 66
[5 empty] | 2.5 | 59
[5 empty] | 3 | 54
[5 empty] | Sección (mm2) | Corriente Cortocircuito Admisible (A) | ¿Cumple?
[5 empty] | 150 | 13950 | ADMISIBLE
Pérdida de potencia
Caída de Tensión
Porcentaje máximo de pérdidas (%) | 2
Potencia nominal del circuito (KW) | 6000 |  |  |  | Caída de Tensión Máxima (%) | 5
Potencia perdida máxima (KW) | 120 |  |  |  | Tensión Salida del Transformador Aerogenerador (V) | 20000
[5 empty] | Caída de Tensión Máxima (V) | 1000
Sección (mm2) | R(Ω/km) a 90º | Potencia Perdida (KW) | Porcentaje Pérdidas | ¿Cumple?
150 | 0.262 | 20.7576 | 0.34596 | ADMISIBLE | Sección (mm2) | Caída de Tensión (V) | Caída de Tensión (%) | ¿Cumple?
[5 empty] | 150 | 40.5927 | 0.20296 | ADMISIBLE
[5 empty] | Sección Elegida (mm2) | 150