## Hoja1
Características
Tecnología | Rendimiento | Densidad de energía | Tiempo de descarga | Ciclo de vida | Potencia | Estimación de Costes | Efecto Memoria | Autodescarga* | Utilidad | Notas
Bombeo Hidroeléctrico | 75-85% | No aplica | 12 horas | 50 años aprox | 200 MW-2 GW | 0,65 Mil €/MW | No aplica | No aplica | Gestión de la energía. | Dificil de aplicar en la actualidad
Sistemas de energía de aire comprimido | 70-80% | No aplica | 2-24 horas | <50 años aprox | 25 MW-2,7 GW | 400 €/KWh | No aplica | No aplica | Gestión de la energía. | Dificil de aplicar en la actualidad
Hidrógeno | 25-60% | Baja densidad de enegría | > 5 Horas |  |  | 6000-30000 €/kWh | No aplica | No aplica | Transporte/ distribución/ calidad de la energía
Volantes de inercia | 90-95% | 50-100 Wh/kg | 15 s-15 min | 20 años aprox | 5 kW-2 MW | 3-1000 €/kW | No aplica | No aplica | Control de tensiones/frecuencia, calidad energía | Es necesario mantener girando los volantes constantemente
Supercondensadores | 90-95% | 1-5 Wh/kg | Orden de segundos a minutos | 10 años aprox | <150 kW | 200-1000 €/kW |  |  |  | Almacena en CC, es necesario el uso de convertidor
Bobinas magnéticas superconductoras | 90-95% |  | Segundos | 30 años aprox | 10 kW-3MW | 350-2000 €/kW | No aplica | No aplica
Baterías NAS | 80-85% | 150-240 wh/kg | 8 Horas | 15 años aprox | 34 MW | 1800- 2000 €/kW | No presentan efecto memoria |  | Gestión de la energía. | Operan a altas temperaturas.
Baterías ZEBRA | 80-85% | 90 Wh/ kg | Hasta 8 Horas | 1500-3000 ciclos | <10 MW | 1500-2000 €/kW
Baterías Ion-Li | 90-100% | 80-150 Wh/kg | desde 15 minutos hasta varias horas | 10-15 años | 5 MW | 150-250 €/kWh
Baterías Pb-Ácido | 70-80% | 24-45 Wh/kg | desde 10 s hasta varias hrs | 4-8 años | 3-20 MW | 50-200 €/kWh
Baterías Níquel | 60-91 % | 20-120 Wh/kg | Horas | 1500 ciclos |  | 200-750 €/ kWh | Presentan efecto memoria en mayor o menor medida | dependiendo del tipo, tienen mayor o menor grado de autodescarga | Calidad de energía. Transporte. | Gran variedad de este tipo de baterías
Baterías de Flujo. Zn-Br | 70-80% | 65-75 Wh/kg | 2-4 hrs | 20 años | 40 kW-2MW | 1000 €/kWh |  |  | Gestión de la energía. | Potencia y capacidad desacoplados. No sufren daños al realizar descargas al 100%
Baterias de Flujo. VRB | 70-85% | 20 Wh/l | 4-8 hrs | 10 años aprox | 4 MW | 1280 €/kWh |  |  | Gestión de la energía. | Puede alcanzar las potencias y capacidades que se quieran siempre que se encuentre espacio para los depositivos
Baterías de Metal-Aire | 50% aprox | 110-420 Wh/kg | 3-4 hrs | unos pocos de cientos de ciclos | 20 kW-10 MW | 3000-5000 €/kW |  |  | Apenas hay utlidades, pequeños audifonos, telecomunicaciones | Muy baja eficiencia.
*Autodescarga | toda batería totalmente carga , sufre una paulatina y lenta descarga, esto se traduce en que las baterías van perdiendo voltaje y por ende energía
81