## C. Unidades
CONVERSIÓN DE UNIDADES
MONEDAS
ptas | euros
1 | 0.0060101
166.386 | 1
PRESIÓN
N/m2 | bar | kg/cm2 | atm | mm Hg
1 | 1e-05 | 1.02e-05 | 9.869e-06 | 0.0075006
100000 | 1 | 1.0197 | 0.9869 | 750.0617
98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.96784 | 735.5645
101325 | 1.0132 | 1.0332 | 1 | 760
133.3224 | 0.0013332 | 0.0013595 | 0.0013158 | 1
ENERGÍA ESPECÍFICA
J/kg | kJ/kg | kcal/kg
1 | 0.001 | 0.0002388
1000 | 1 | 0.2388
4186.8 | 4.1868 | 1
POTENCIA
W | kW | kcal/h
1 | 0.001 | 0.85985
1000 | 1 | 859.8452
1.163 | 0.001163 | 1
ENERGÍA
J | kJ | kcal | kWh | tep | te
1 | 0.001 | 0.00023885 | 2.778e-07 | 2.3885e-11 | 2.3906e-07
1000 | 1 | 0.23885 | 0.0002778 | 2.3885e-08 | 0.00023906
4186.8 | 4.1868 | 1 | 0.001163 | 1e-07 | 0.0010009
3599712 | 3599.712 | 859.8452 | 1 | 8.5985e-05 | 0.86056
41868000000 | 41868000 | 10000000 | 11630 | 1 | 10009.0842
4183000 | 4183 | 999.0924 | 1.162 | 9.9909e-05 | 1
tep = tonelada equivalente de petróleo
te = termia
CALOR ESPECÍFICO
J/kg·ºC | kJ/kg·ºC | kcal/kg·ºC | kWh/kg·ºC
1 | 0.001 | 0.0002388 | 2.778e-07
1000 | 1 | 0.2388 | 0.0002778
4186.8 | 4.1868 | 1 | 0.001163
3599712 | 3599.712 | 859.8452 | 1

## E. Térmica
ENERGÍA TÉRMICA
Combustible |  | PCI (kcal/kg) | PCS (kcal/kg) |  | Precio (ptas/kg)
Fuel-Oil n°1 | hf | 9600 | 10100 |  | 35.01
CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE
Mes | Consumo (kg fuel-oil) | C. Energético (kcal PCI) | C. Energético (tep PCI) | C. Energético (te PCI) | C. Energético (kJ PCI) | Precio (ptas) | Precio (euros)
Enero | 20300 | 194880000 | 19.488 | 195057.0338 | 815923584 | 710703 | 4271.4111
Febrero | 22940 | 220224000 | 22.0224 | 220424.0569 | 922033843.2 | 803129.4 | 4826.9049
Marzo | 38620 | 370752000 | 37.0752 | 371088.8003 | 1552264473.6 | 1352086.2 | 8126.2017
Abril | 19780 | 189888000 | 18.9888 | 190060.499 | 795023078.4 | 692497.8 | 4161.9956
Mayo | 39980 | 383808000 | 38.3808 | 384156.6607 | 1606927334.4 | 1399699.8 | 8412.3652
Junio | 59120 | 567552000 | 56.7552 | 568067.5783 | 2376226713.6 | 2069791.2 | 12439.6956
Julio | 31230 | 299808000 | 29.9808 | 300080.353 | 1255236134.4 | 1093362.3 | 6571.2398
Agosto | 34790 | 333984000 | 33.3984 | 334287.3993 | 1398324211.2 | 1217997.9 | 7320.3148
Septiembre | 39900 | 383040000 | 38.304 | 383387.963 | 1603711872 | 1396899 | 8395.5321
Octubre | 19720 | 189312000 | 18.9312 | 189483.9757 | 792611481.6 | 690397.2 | 4149.3707
Noviembre | 29800 | 286080000 | 28.608 | 286339.8822 | 1197759744 | 1043298 | 6270.3473
Diciembre | 30120 | 289152000 | 28.9152 | 289414.6728 | 1210621593.6 | 1054501.2 | 6337.6799
Total | 386300 | 3708480000 | 370.848 | 3711848.8752 | 15526664064 | 13524363 | 81283.0587
ENERGÍA TÉRMICA FINAL
Horario de Producción |  | Días Año | Fin Semana | Festivos | Días Paro | Días Verano | Días Invierno
horas |  | 365 | 106 | 14 | 25 | 128 | 92
6 | 14
|  | días/año | h/día |  | h/año
|  | 220 | 8 | tProd = | 1760
Rendimiento Medio Calderas |  | 86%
Entrada Calderas |  | 35 | °C | 35 | kcal/kg | 146.538 | kJ/kg | 5.88 | bar
Salida Calderas |  | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg | 2777.5231 | kJ/kg | 5.88 | bar
Potencia Térmica Final: VProd |  | 1812098.1818 | kcal/h | 2107.4702 | kW
Vapor Producido: mProd |  | 2883.6699 | kg/h
Consumo Combustible: mfCald |  | 219.4886 | kg/h
| QfCald | 2107090.9091 | kcal/h | 2450.5467 | kW

## E. Eléctrica
ENERGÍA ELÉCTRICA
|  | CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | ECons
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Enero | 6027 | 55791 | 27855 | 89673 | 12000 | 635
Febrero | 7605 | 60209 | 30674 | 98488 | 21300 | 610
Marzo | 10540 | 69531 | 35799 | 115870 | 18200 | 570
Abril | 6300 | 52453 | 36400 | 95153 | 14900 | 500
Mayo | 8642 | 64587 | 41747 | 114976 | 24000 | 610
Junio | 10900 | 75600 | 48757 | 135257 | 35000 | 600
Julio | 21470 | 101084 | 61032 | 183586 | 36100 | 710
Agosto | 6023 | 52559 | 34683 | 93265 | 21300 | 640
Septiembre | 7031 | 61382 | 40761 | 109174 | 23800 | 650
Octubre | 8659 | 58331 | 30971 | 97961 | 14200 | 525
Noviembre | 10000 | 60540 | 29300 | 99840 | 15000 | 600
Diciembre | 12300 | 70148 | 31701 | 114149 | 19800 | 700
Total | 115497 | 782215 | 449680 | 1347392 | 255600 | 612.5
FACTURACIÓN ELÉCTRICA
Tarifa | 1.1 | Potencia Contratada (kW) |  | 700 |  |  |  |  | Costes con Destinos Específicos:
|  |  |  | Un Maxímetro | Modo 2 |  |  | Costes permanentes:
[8 empty] | Compensación extrapeninsulares |  | 1%
Factura Básica: Fb=Pf*Tp+Ea*Te |  |  |  | Alquiler de Equipos (ptas) |  | 0 |  | Operador del sistema |  | 0.069%
Tp (ptas/kW*mes) |  | Te (ptas/kWh) | [5 empty] | Operador del mercado |  | 0.069%
310 |  | 10.38 |  | Impuestos: | Impuesto Sobre la Electricidad |  |  | Comisión Nacional de Energía |  | 0.069%
[5 empty] | 4.864% | 1.0511 |  | Costes de transición a la competencia |  | 0% | 1.207%
Complemento Reactiva | [7 empty] | Costes diversificación y seguridad abastecim.:
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  |  | Impuesto del IVA |  |  | Moratoria nuclear |  | 3.54%
[5 empty] | 16% |  |  | “Stock” básico del uranio |  | 0.006%
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4 |  |  |  |  | 2ª parte del ciclo de combustible nuclear |  | 0.8%
|  | CH=Tej*S(Ei*Ci)/100 | [5 empty] | Coste por compensaciones |  | 0.148% | 4.494%
Ci Punta | Ci Llano | Ci Valle | Tej (ptas/kWh) |  |  |  |  | Total (%sobre tarifa) |  | 5.701%
70 | 0 | -43 | 9.47
FACTURA ELÉCTRICA ANUAL
Mes | Pot. Fact. (Pf) (kW) | Energ. Fact. (Ea) (kWh) | Ener. Reac. (Er) (kWhr) | cosj | Kr% | Fact. Básica (Fb) (ptas) | Compl. Reac. (Fb*Kr%) (ptas) | Comp. Dis. Hor. (CH) (ptas)
Enero | 635 | 89673 | 12000 | 0.99 | -3.7% | 1127655.74 | -41723.2624 | -73475.3625
Febrero | 610 | 98488 | 21300 | 0.98 | -3.3% | 1211405.44 | -39976.3795 | -74494.0504
Marzo | 595 | 115870 | 18200 | 0.99 | -3.7% | 1387180.6 | -51325.6822 | -75907.4479
Abril | 595 | 95153 | 14900 | 0.99 | -3.7% | 1172138.14 | -43369.1112 | -106461.74
Mayo | 610 | 114976 | 24000 | 0.98 | -3.3% | 1382550.88 | -45624.179 | -112710.1407
Junio | 600 | 135257 | 35000 | 0.97 | -2.9% | 1589967.66 | -46109.0621 | -126287.2797
Julio | 710 | 183586 | 36100 | 0.98 | -3.3% | 2125722.68 | -70148.8484 | -106203.7772
Agosto | 640 | 93265 | 21300 | 0.97 | -2.9% | 1166490.7 | -33828.2303 | -101306.1773
Septiembre | 650 | 109174 | 23800 | 0.98 | -3.3% | 1334726.12 | -44045.962 | -119374.3691
Octubre | 595 | 97961 | 14200 | 0.99 | -3.7% | 1201285.18 | -44447.5517 | -68716.4981
Noviembre | 600 | 99840 | 15000 | 0.99 | -3.7% | 1222339.2 | -45226.5504 | -53022.53
Diciembre | 700 | 114149 | 19800 | 0.99 | -3.7% | 1401866.62 | -51869.0649 | -47552.9421
Total | 628.3333 | 1347392 | 255600 | 0.98333 | -3.433% | 16323328.96 | -557693.8842 | -1065512.315
COSTES (ptas) | Factura Básica | Factura Complementos | Impuesto Eléctrico IE% | IVA% | Factura Final (ptas) | Factura Final (euros)
Enero | 1127655.74 | 1012457.1151 | 51763.8577 | 170275.3556 | 1234496.3284 | 7419.4724
Febrero | 1211405.44 | 1096935.0101 | 56082.9559 | 184482.8746 | 1337500.8405 | 8038.5419
Marzo | 1387180.6 | 1259947.4699 | 64417.2879 | 211898.3613 | 1536263.1191 | 9233.1273
Abril | 1172138.14 | 1022307.2888 | 52267.4671 | 171931.961 | 1246506.7169 | 7491.6563
Mayo | 1382550.88 | 1224216.5603 | 62590.475 | 205889.1256 | 1492696.1609 | 8971.2846
Junio | 1589967.66 | 1417571.3182 | 72476.1166 | 238407.5896 | 1728455.0243 | 10388.2239
Julio | 2125722.68 | 1949370.0544 | 99665.371 | 327845.6681 | 2376881.0935 | 14285.3431
Agosto | 1166490.7 | 1031356.2924 | 52730.1152 | 173453.8252 | 1257540.2328 | 7557.969
Septiembre | 1334726.12 | 1171305.7889 | 59885.308 | 196990.5755 | 1428181.6724 | 8583.5447
Octubre | 1201285.18 | 1088121.1302 | 55632.329 | 183000.5535 | 1326754.0127 | 7973.9522
Noviembre | 1222339.2 | 1124090.1196 | 57471.3142 | 189049.8294 | 1370611.2632 | 8237.5396
Diciembre | 1401866.62 | 1302444.613 | 66590.0378 | 219045.5441 | 1588080.1949 | 9544.5542
Total | 16323328.96 | 14700122.7608 | 751572.6354 | 2472271.2634 | 17923966.6597 | 107725.2092

## Con. y Cos. Esp.
CONSUMOS Y COSTES ESPECÍFICOS
Aceitunas Procesadas |  | 8000000 | kg/año | 8000 | tm/año
Consumo Específico Energía Térmica (fuel-oil nº 1)
kg fuel/año | tep PCI/año | kJ PCI/año | kg fuel/tm aceituna | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
386300 | 370.848 | 15526664064 | 48.2875 | 463.9811 | 1940833.008
Rendimiento Energético Eléctrico Medio Mundial |  |  |  | 33%
Consumo Específico Energía Eléctrica (en energía primaria)
kWh/año | tep PCI/año | kJ PCI/año | kWh/tm aceituna | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
1347392 | 351.0753 | 14698821818.1818 | 168.424 | 439.2428 | 1837352.7013
Consumo Específico Total Energía Primaria (Térmica + Eléctrica)
tep PCI/año | kJ PCI/año | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
721.9233 | 30225485882.1818 | 903.2239 | 3778185.7093
Rendimiento Medio de Generación para la Energía Térmica |  |  |  | 86%
Consumos Específicos Energía Final
Energía Térmica Final (kJ PCI/año) | Energía Térmica Final (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Final (tep PCI/año) | Energía Final Total (tep PCI/año) | Energía Térmica Final (te PCI/tm aceituna) | Energía Eléctrica Final (te PCI/tm aceituna) | Energía Final Total (te PCI/tm aceituna)
13352931095.04 | 318.9293 | 115.8549 | 434.7841 | 399.0238 | 144.9501 | 543.9739
Costes Específicos Totales
Moneda | E. Térmica (moneda/año) | E. Eléctrica (moneda/año) | Total (moneda/año) | E. Térmica (moneda/tm aceituna) | E. Eléctrica (moneda/tm aceituna) | Total (moneda/tm aceituna)
ptas | 13524363 | 17923966.6597 | 31448329.6597 | 1690.5454 | 2240.4958 | 3931.0412
euros | 81283.0587 | 107725.2092 | 189008.2679 | 10.1604 | 13.4657 | 23.626

## Aguas Residuales
AGUAS RESIDUALES
DATOS DE PARTIDA
EVAPORADOR
Evaporador | Simple Efecto | Circulación Forzada | Tubos Largos | Flujo Ascendente
Coeficiente Global Transmisión de Calor:U |  |  | 3000 | W/m2·ºC
Presión en el Evaporador: Pev |  |  | 100 | mm Hg | 0.13332 | bar
Temperatura Entrada al Evaporador o Temperatura Ebullición del Agua:
Tablas Vapor Agua: TEv(P=0,13332 bar) |  |  | 51.267 | ºC | 124.2806 | ºF
Elevación Punto Ebullición. Líneas Dühring |  |  | 23.7194 | ºF
Temperatura de Ebullición de la Disolución: T |  |  | 148 | ºF | 64.4444 | ºC
CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA
Vapor de Agua
TEvap = | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg = hVap | 2777.5231 | kJ/kg
| 5.88 | bar
Condensado
| 35 | ºC | 35 | kcal/kg = hCond | 146.538 | kJ/kg
| 1.013 | bar
CORRIENTE DE DISOLUCIÓN
Corriente de Aguas Residuales
Aguas Residuales | Na OH
Caudal Másico Aguas Residuales: mAgRes |  |  | 4000 | kg/h
|  |  | 5% | sólidos
|  | CpAgRes = | 0.9 | kcal/kg·ºC | 3.7681 | kJ/kg·ºC
Aguas Residuales Frías
| TAgResFr = | 35 | ºC
Aguas Residuales Calientes
| TAgResCal = | 85 | ºC
Residuos Concentrados | [8 empty] | AHORRO ECONÓMICO
30% | sólidos
Caudal Másico Residuo Concentrado: mResCon |  |  | 666.6667 | kg/h |  |  |  | Penalización Vertido Corriente Aguas Residuales |  |  | 45000000 | ptas/año
Temperatura de Salida: TResCon |  |  | 64.4444 | ºC |  |  |  | Penalización Vertido Corriente Residuo Concentrado |  |  | 7500000 | ptas/año
Corriente de Agua Evaporada
Caudal Másico Agua Evaporada: mAgEvap |  |  | 3333.3333 | kg/h
Calor Latente de Vaporzación de la Disolución Concentrada = lvapor agua (PEv,TEv) = lv |  |  | 2379.81 | kJ/kg
Temperatura de Salida: TAgEvap |  |  | 51.267 | ºC
TRATAMIENTO CON EVAPORADOR
CON EVAPORACIÓN FLASH |  | Aguas Residuales Calientes a una Temperatura de |  |  | 85 | ºC | SIN EVAPORACIÓN FLASH |  | Aguas Residuales Frías a una Temperatura de |  |  | 35 | ºC
CORRIENTE DE DISOLUCIÓN | [6 empty] | CORRIENTE DE DISOLUCIÓN
Corriente de Aguas Residuales | [6 empty] | Corriente de Aguas Residuales
VAgRes = mAgRes*CPAgRes*(T-TAgResCal) | [6 empty] | VAgRes = mAgRes*CPAgRes*(T-TAgResFr)
| VAgRes = | -86.062 | kW | -73999.9976 | kcal/h |  |  | VAgRes = | 123.278 | kW | 105999.9966 | kcal/h
| En el evaporador se producirá una |  | Evaporación Flash | de la disolución |  |  |  | En el evaporador se producirá una |  | Evaporación Normal | de la disolución
Corriente de Agua Evaporada | [6 empty] | Corriente de Agua Evaporada
VAgEvap = mAgEvap*lv | [6 empty] | VAgEvap = mAgEvap*lv
| VAgEvap = | 2203.5278 | kW | 1894692.7828 | kcal/h |  |  | VAgEvap = | 2203.5278 | kW | 1894692.7828 | kcal/h
Total Corriente Disolución | [6 empty] | Total Corriente Disolución
VDisol = VAgRes + VAgEvap | [6 empty] | VDisol = VAgRes + VAgEvap
| VDisol = | 2117.4658 | kW | 1820692.7852 | kcal/h |  |  | VDisol = | 2326.8058 | kW | 2000692.7794 | kcal/h
CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA | [6 empty] | CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA
VEvap = mEvap*(hVap-hCond) | [6 empty] | VEvapTot = mEvapTot*(hVap-hCond)
Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap = VDisol |  |  | 2117.4658 | kW | 1820692.7852 | kcal/h | Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot = VDisol |  |  | 2326.8058 | kW | 2000692.7794 | kcal/h
Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvap |  |  | 2897.347 | kg/h |  |  | Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvapTot |  |  | 3183.7887 | kg/h
|  |  | 2897.3469 | [6 empty] | 3183.7886
SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN | [6 empty] | SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN
VEvap = U*A*DT =U*A*(TEvap-T) | [6 empty] | VEvap = U*A*DT =U*A*(TEvap-T)
A = | 7.0192 | m2 |  |  |  |  | A = | 7.7132 | m2
Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot
| Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap |  |  | 2117.4658 | kW
|  |  |  | 1820692.7852 | kcal/h
| Potencia Térmica Cogenerada en Evaporador: VPrecAgRes |  |  | 209.34 | kW
|  |  |  | 179999.9942 | kcal/h
Sumándolas: VEvapTot |  | 2326.8058 | kW
|  | 2000692.7794 | kcal/h

## Cog. Energético
|  | MOTOR ALTERNATIVO |  | GN-C
Modelo: |  |  | JMS 612 GS-N.L |  | Cicuito Gases Escape
Combustible: |  |  | GAS NATURAL |  | Potencia Térmica (120 ºC): VGE |  | 848 | kW
|  |  | PCI (kcal/kg) | 11080 | Temperatura Salida: TGE |  | 408 | ºC
|  |  | PCS (kcal/kg) | 12290 | Caudal Másico: mGE |  | 9204 | kg/h
Potencia Eléctrica: EMot |  |  | 1464 | kW |  |  | 2.5567 | kg/s
Potencia Térmica Aprovechable: VMot |  |  | 1574 | kW | Calor Específico: CpGE |  | 0.00031991 | kWh/kg·ºC
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 3613 | kW |  |  | 1.1516 | kJ/kg·ºC
Potencia Mecánica: MMot |  |  | 1500 | kW
Coseno de j |  |  | 1 |  | Cicuito Agua de Camisas
Rendimiento Eléctrico: hElec |  |  | 40.52% |  | Potencia Térmica: VAC |  | 726 | kW
Rendimiento Generador: hGener |  |  | 97.6% |  | Temperatura Salida: TsAC |  | 90 | ºC
Rendimiento Térmico: hTerm |  |  | 43.56% |  | Temperatura Entrada: TeAC |  | 70 | ºC
Rendimiento Total: hTot |  |  | 84.09% |  | Caudal Másico: mAC |  | 31212.3818 | kg/h
[7 empty] | 8.6701 | kg/s
Horas Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2784 | h/año | Calor Específico: CpAC |  | 1 | kcal/kg·ºC
[7 empty] | 4.1868 | kJ/kg·ºC
COGENERACIÓN: ESTUDIO ENERGÉTICO
PROCESO PRODUCTIVO
Potencia Térmica Final Necesaria Proceso Productivo: VProd |  |  | 1812098.1818 | kcal/h | 2107.4702 | kW
Gasto Másico Vapor Necesario Proceso Productivo: mProd |  |  | 2883.6699 | kg/h
Vapor Proceso Productivo: |  |  | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg = hVap | 2777.5231 | kJ/kg | 5.88 | bar
Condensados + Agua Alimentación Adicional: |  |  | 35 | ºC | 35 | kcal/kg = hCond | 146.538 | kJ/kg | 1.013 | bar
|  | CpAgua = | 1 | kcal/kg·ºC | 4.1868 | kJ/kg·ºC
Horario Proceso Productivo: tProd |  |  | 1760 | h/año
AGUAS RESIDUALES
Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot |  |  | 2326.8058 | kW | 2000692.7794 | kcal/h
Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap |  |  | 2117.4658 | kW | 1820692.7852 | kcal/h
Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvap |  |  | 2897.347 | kg/h
CIRCUITO DE AGUA DE CAMISAS MOTOR
Potencia Térmica: VAC |  | 726 | kW | 624247.6152 | kcal/h
Caudal Másico: mAC |  | 31212.3818 | kg/h
Calentamiento Salmuera
Caudal Másico Salmuera a Calentar: mSalm |  |  | 2000 | kg/h | Potencia Térmica Necesaria Calentamiento Salmuera: VCalSalm
Capacidad Calorífica Salmuera = CpAgua |  |  | 1 | kcal/kg·ºC | 90000 | kcal/h | 104.67 | kW
Temperatura Salmuera Fría: TSalmFr |  |  | 25 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Salmuera Fría: TSalmCal |  |  | 70 | °C |  | 4500 | kg/h
Rendimiento Calentador Salmuera = RCalSalm |  |  | 69.23% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 534247.6152 | kcal/h | 621.33 | kW | 90000 | kcal/h | 104.67 | kW
[6 empty] | 26712.3818 | kg/h |  |  | 4500 | kg/h
Precalentamiento Aguas Residuales
Caudal Másico Aguas Residuales: mAgRes |  |  | 4000 | kg/h | Pot Térm Neces Precalentar Aguas Residuales: VPrecAgRes
Capacidad Calorífica: CpAgRes |  |  | 0.9 | kcal/kg·ºC | 180000 | kcal/h | 209.34 | kW
Temperatura Corriente Fría: TAgResFr |  |  | 35 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Corriente Caliente: TAgResCal |  |  | 85 | °C |  | 9000 | kg/h
Rendim Prec Aguas Residuales: RPrecAgRes |  |  | 90.91% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 354247.6152 | kcal/h | 411.99 | kW | 270000 | kcal/h | 314.01 | kW
[6 empty] | 17712.3818 | kg/h |  |  | 13500 | kg/h
Precalentamiento Agua Proceso General
Pot Térm Neces Proceso Sin Salmuera: VProd-Salm |  |  | 1722098.1818 | kcal/h | 2002.8002 | kW
Caudal Másico Agua Proceso Sin Salm: mProd-Salm |  |  | 2740.449 | kg/h
Caudal Másico Agua Proceso General: mAgProc |  |  | 5637.796 | kg/h | Pot Térm Neces Precalen Agua Proceso Gener: VPrecAgProc
Capacidad Calorífica: CpAgua |  |  | 1 | kcal/kg·ºC | 281889.8016 | kcal/h | 327.8378 | kW
Temperatura Corriente Fría: TAgProcFr |  |  | 35 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Corriente Caliente: TAgProcCal |  |  | 85 | °C |  | 14094.4901 | kg/h
Rendim Prec Agua Proceso General: RPrecAgProc |  |  | 90.91% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 72357.8136 | kcal/h | 84.1521 | kW | 551889.8016 | kcal/h | 641.8478 | kW
[6 empty] | 3617.8917 | kg/h |  |  | 27594.4901 | kg/h
Enfriamiento Sobrantes
Comprobación |  | 72357.8136 | kcal/h | 72357.8339 | kcal/h | 0.020226 | kcal/h
Condensador Adicional
| VCond | 72357.8136 | kcal/h | mCond | 4823.8542 | kg/h
| TSalidaCond | 40 | °C
| TEntradaCond | 25 | °C
| CpAgua | 1 | kcal/kg·ºC
| RCond | 23.08%
CIRCUITO GASES ESCAPE MOTOR
Potencia Térmica (120 ºC): VGE |  | 848 | kW | 729148.7296 | kcal/h
Situación Actual Tras Aprovechar el Circuito Agua Camisas
Pot Térm Neces Proceso Total: VProdTot = VProd+VEvapTot |  |  | 4434.276 | kW | 3812790.9025 | kcal/h
Pot Térm Cogenerada Hasta Ahora: VCogAC |  |  | 641.8478 | kW | 551889.7837 | kcal/h
Pot Térm Todavía Necesito Para Proceso Total |  |  | 3792.4281 | kW | 3260901.1188 | kcal/h
Ha de Coincidir con: |  |  | 3792.4281 | kW | 3260901.2244 | kcal/h
Caldera de Recuperación
Pot Térm Cogenero con los Gases de Escape: VCogGE = VCaldRec |  |  | 848 | kW | 729148.7296 | kcal/h
Caudal Másico Vapor Caldera Recuperación: mCaldRec |  |  | 1260.6306 | kg/h
Situación Actual Tras Aprovechar los Dos Circuitos
Pot Térm Total Cogenerada: VCogTot = VCogAC + VCogGE |  |  | 1489.8478 | kW | 1281038.5133 | kcal/h
CALDERAS CONVENCIONALES
Rendimiento Medio Calderas |  |  | 86%
Situación Tras Aprovechar los Dos Circuitos
Caudal Másico Vapor Calderas: mCald |  |  | 4377.1654 | kg/h
Pot Térm Todavía Necesito Para Proceso Total: VCald |  |  | 2944.4282 | kW | 2531752.4948 | kcal/h
Ha de Coincidir con: |  |  | 2944.4281 | kW | 2531752.3892 | kcal/h
De toda la energía térmica requerida, se ha cogenerado |  |  | 33.6%
Calderas
Potencia Térmica Necesaria en Calderas: QfCald |  |  | 3423.7537 | kW | 2943898.1544 | kcal/h
Consumo Combustible: mfCald |  |  | 306.6561 | kg/h
FACTURACIÓN COMBUSTIBLES
CALDERAS CONVENCIONALES
Consumo Combustible: mfCald |  |  | 306.6561 | kg/h
Horario de Producción: tProd |  |  | 1760 | h/año
Precio Fuel-Oil nº1: |  |  | 35.01 | ptas/kg
Precio Total Consumo Combustible Fuel-Oil nº1: Pfuel-oil |  |  | 18895410.3042 | ptas | 113563.7031 | euros
MOTOR
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 3613 | kW
Horario Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2784 | h/año | 220 | días/año
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 10058592 | kWh/año | 8655996.7863 | te/año
Término Fijo
Abono: F1 |  |  | 21700 | ptas/mes
Factor de Utilización: F2 |  |  | 70.1 | ptas/mes·(Nm3/día)
Para un Poder Calorífico Superior: PCS |  |  | 10 | te/Nm3
Cantidad Diaria de Gas Natural en Nm3 Contratada: Qd |  |  | 3934.544 | Nm3/día
Término de Energía
Tarifa General: F3 |  |  | 2.5753 | ptas/te
Precio Total Consumo Combustible Gas Natural: Pgn |  |  | 25861926.9314 | ptas | 155433.3113 | euros
F1*12meses+F2*Qd*12meses+F3*QfMot
RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE
Motor
Horario Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2784 | h/año
Potencia Eléctrica: EMot |  |  | 1464 | kW
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 3613 | kW
Energía Eléctrica Generada: EMot |  |  | 4075776 | kWh
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 10058592 | kWh
Rendimiento Eléctrico Equivalente: REEq
Proceso Productivo | [5 empty] | 54.98%
Horario de Producción: tProd |  |  | 1760 | h/año
Consumo Combustible Calderas: QfCald |  |  | 3423.7537 | kW
Potencia Térmica Útil Total Demandada por la Industria: VProdTot |  |  | 4434.276 | kW
Consumo Combustible Calderas: QfCald |  |  | 6025806.4496 | kWh
Energía Calorífica Útil Total Demandada por la Industria: VProdTot |  |  | 7804325.6953 | kWh

## Cog. Eléctrico
COGENERACIÓN: ESTUDIO ELÉCTRICO
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4
|  | Invierno: noviembre-marzo | [5 empty] | Verano: abril-octubre
Punta |  | Llano |  | Valle |  | Punta |  | Llano |  | Valle
18 | 22 | 8 | 18 | 0 | 8 | 12 | 14 | 8 | 12 | 0 | 8
Total: THP | 4 | 22 | 24 | Total: THP | 8 | 18 | 20 | 14 | 18 | Total: THP | 8
|  | Total: THP | 12 |  |  | Total: THP | 4 | 20 | 24
[8 empty] | Total: THP | 12
Horario Funcionamiento Motor |  |  |  | FHP |  | FHP |  | FHP
Invierno | 8 | 16 | Punta | 0 | Llano | 0.66667 | Valle | 0 | Días Invierno: DI
|  |  |  | 0% |  | 66.67% |  | 0% | 92 | días/año
Verano | 7 | 23 | Punta | 1 | Llano | 0.91667 | Valle | 0.125 | Días Verano: DV | 220
|  |  |  | 100% |  | 91.67% |  | 12.5% | 128
Horas Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2784 | h/año
| Energía Eléctrica Autogenerada por el Motor |  |  |  |  | EAutgen |  |  |  | Energía Eléctrica Comprada |  |  | ECompr
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW) |  | Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Enero | 0 | 215500.8 | 0 | 215500.8 | 0 | 1464 |  | Enero | 6027 | 18597 | 27855 | 52479 | 7022.7159 | 371.6187
Febrero | 0 | 215500.8 | 0 | 215500.8 | 0 | 1464 |  | Febrero | 7605 | 20069.6667 | 30674 | 58348.6667 | 12619.0663 | 361.3911
Marzo | 0 | 215500.8 | 0 | 215500.8 | 0 | 1464 |  | Marzo | 10540 | 23177 | 35799 | 69516 | 10919.0576 | 341.9705
Abril | 107081.1429 | 294473.1429 | 26770.2857 | 428324.5714 | 0 | 1464 |  | Abril | 0 | 4371.0833 | 9629.7143 | 14000.7976 | 2192.3837 | 73.5699
Mayo | 107081.1429 | 294473.1429 | 26770.2857 | 428324.5714 | 0 | 1464 |  | Mayo | 0 | 5382.25 | 14976.7143 | 20358.9643 | 4249.7142 | 108.0136
Junio | 107081.1429 | 294473.1429 | 26770.2857 | 428324.5714 | 0 | 1464 |  | Junio | 0 | 6300 | 21986.7143 | 28286.7143 | 7319.6581 | 125.4799
Julio | 107081.1429 | 294473.1429 | 26770.2857 | 428324.5714 | 0 | 1464 |  | Julio | 0 | 8423.6667 | 34261.7143 | 42685.381 | 8393.5717 | 165.0813
Agosto | 107081.1429 | 294473.1429 | 26770.2857 | 428324.5714 | 0 | 1464 |  | Agosto | 0 | 4379.9167 | 7912.7143 | 12292.631 | 2807.4094 | 84.3541
Septiembre | 107081.1429 | 294473.1429 | 26770.2857 | 428324.5714 | 0 | 1464 |  | Septiembre | 0 | 5115.1667 | 13990.7143 | 19105.881 | 4165.0939 | 113.7526
Octubre | 107081.1429 | 294473.1429 | 26770.2857 | 428324.5714 | 0 | 1464 |  | Octubre | 0 | 4860.9167 | 4200.7143 | 9061.631 | 1313.5346 | 48.5638
Noviembre | 0 | 215500.8 | 0 | 215500.8 | 0 | 1464 |  | Noviembre | 10000 | 20180 | 29300 | 59480 | 8936.2981 | 357.4519
Diciembre | 0 | 215500.8 | 0 | 215500.8 | 0 | 1464 |  | Diciembre | 12300 | 23382.6667 | 31701 | 67383.6667 | 11688.2023 | 413.2193
Total | 749568 | 3138816 | 187392 | 4075776 | 0 | 1464 |  | Total | 46472 | 144239.3333 | 262288 | 452999.3333 | 81626.7057 | 213.7055
|  | Energía Eléctrica Vendida |  |  | EVend
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Situación Energética Prevista
Enero | 0 | 178306.8 | 0 | 178306.8 | 0 | 1464 |  |  | Energía Eléctrica Autogenerada por el Motor (kWh/año) |  |  |  | 4075776
Febrero | 0 | 175361.4667 | 0 | 175361.4667 | 0 | 1464 |  |  | Energía Eléctrica Comprada (kWh/año) |  |  |  | 452999.3333
Marzo | 0 | 169146.8 | 0 | 169146.8 | 0 | 1464 |  |  | Total (kWh/año) |  |  |  | 4528775.3333
Abril | 100781.1429 | 246391.2262 | 0 | 347172.369 | 0 | 1464
Mayo | 98439.1429 | 235268.3929 | 0 | 333707.5357 | 0 | 1464 |  |  | Energía Eléctrica Consumida Actualmente (kWh/año) |  |  |  | 1347392
Junio | 96181.1429 | 225173.1429 | 0 | 321354.2857 | 0 | 1464 |  |  | Energía Eléctrica Vendida (kWh/año) |  |  |  | 3181383.3333
Julio | 85611.1429 | 201812.8095 | 0 | 287423.9524 | 0 | 1464 |  |  | Total (kWh/año) |  |  |  | 4528775.3333
Agosto | 101058.1429 | 246294.0595 | 0 | 347352.2024 | 0 | 1464
Septiembre | 100050.1429 | 238206.3095 | 0 | 338256.4524 | 0 | 1464 |  |  | Energía Eléctrica Autoconsumida
Octubre | 98422.1429 | 241003.0595 | 0 | 339425.2024 | 0 | 1464 |  |  | Autogenerada | 4075776 | kWh/año
Noviembre | 0 | 175140.8 | 0 | 175140.8 | 0 | 1464 |  |  | Autoconsumida | 894392.6667 | kWh/año
Diciembre | 0 | 168735.4667 | 0 | 168735.4667 | 0 | 1464 |  |  |  | 21.94% | Menor que el 30% = No Cumple la Ley
No Somos Autoproductores
Total | 680543 | 2500840.3333 | 0 | 3181383.3333 | 0 | 1464
APLICANDO EL REAL DECRETO 2818/1998 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1998
Factura Energía Eléctrica Comprada
Tarifa | 1.1 | Potencia Contratada (kW) |  | 700
|  |  |  | Un Maxímetro | Modo 2
Factura Básica: Fb=Pf*Tp+Ea*Te |  |  |  | Alquiler de Equipos (ptas) |  | 0
Tp (ptas/kW*mes) |  | Te (ptas/kWh)
310 |  | 10.38 |  | Impuestos: | Impuesto Sobre la Electricidad
[5 empty] | 4.864% | 1.0511
Complemento Reactiva
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  |  | Impuesto del IVA
16%
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4
CH=Tej*S(Ei*Ci)/100
Ci Punta | Ci Llano | Ci Valle | Tej (ptas/kWh)
70 | 0 | -43 | 9.47
Mes | Pot. Fact. (Pf) (kW) | Energ. Fact. (Ea) (kWh) | Ener. Reac. (Er) (kWhr) | cosj | Kr% | Fact. Básica (Fb) (ptas) | Compl. Reac. (Fb*Kr%) (ptas) | Comp. Dis. Hor. (CH) (ptas)
Enero | 595 | 52479 | 7022.7159 | 0.99 | -3.7% | 729182.02 | -26979.7347 | -73475.3625
Febrero | 595 | 58348.6667 | 12619.0663 | 0.98 | -3.3% | 790109.16 | -26073.6023 | -74494.0504
Marzo | 595 | 69516 | 10919.0576 | 0.99 | -3.7% | 906026.08 | -33522.965 | -75907.4479
Abril | 595 | 14000.7976 | 2192.3837 | 0.99 | -3.7% | 329778.2793 | -12201.7963 | -39213.1595
Mayo | 595 | 20358.9643 | 4249.7142 | 0.98 | -3.3% | 395776.0493 | -13060.6096 | -60986.6782
Junio | 595 | 28286.7143 | 7319.6581 | 0.97 | -2.9% | 478066.0943 | -13863.9167 | -89532.0992
Julio | 595 | 42685.381 | 8393.5717 | 0.98 | -3.3% | 627524.2543 | -20708.3004 | -139517.1267
Agosto | 595 | 12292.631 | 2807.4094 | 0.97 | -2.9% | 312047.5093 | -9049.3778 | -32221.3638
Septiembre | 595 | 19105.881 | 4165.0939 | 0.98 | -3.3% | 382769.0443 | -12631.3785 | -56971.5876
Octubre | 595 | 9061.631 | 1313.5346 | 0.99 | -3.7% | 278509.7293 | -10304.86 | -17105.7286
Noviembre | 595 | 59480 | 8936.2981 | 0.99 | -3.7% | 801852.4 | -29668.5388 | -53022.53
Diciembre | 595 | 67383.6667 | 11688.2023 | 0.99 | -3.7% | 883892.46 | -32704.021 | -47552.9421
Total | 595 | 452999.3333 | 81626.7057 | 0.98333 | -3.433% | 6915533.08 | -240769.1011 | -760000.0768
COSTES (ptas) | Factura Básica | Factura Complementos | Impuesto Eléctrico IE% | IVA% | Factura Final (ptas) | Factura Final (euros)
Enero | 729182.02 | 628726.9228 | 32144.8982 | 105739.4914 | 766611.3124 | 4607.4268
Febrero | 790109.16 | 689541.5073 | 35254.1633 | 115967.3073 | 840762.9779 | 5053.0873
Marzo | 906026.08 | 796595.6671 | 40727.5174 | 133971.7095 | 971294.894 | 5837.5999
Abril | 329778.2793 | 278363.3234 | 14231.8714 | 46815.2312 | 339410.426 | 2039.8977
Mayo | 395776.0493 | 321728.7614 | 16449.0145 | 54108.4442 | 392286.2201 | 2357.6877
Junio | 478066.0943 | 374670.0783 | 19155.7433 | 63012.1315 | 456837.9531 | 2745.6514
Julio | 627524.2543 | 467298.8272 | 23891.5699 | 78590.4635 | 569780.8606 | 3424.4519
Agosto | 312047.5093 | 270776.7677 | 13843.9938 | 45539.3218 | 330160.0834 | 1984.3021
Septiembre | 382769.0443 | 313166.0782 | 16011.2306 | 52668.3694 | 381845.6781 | 2294.9387
Octubre | 278509.7293 | 251099.1407 | 12837.9365 | 42229.9323 | 306167.0095 | 1840.1008
Noviembre | 801852.4 | 719161.3312 | 36768.5349 | 120948.7786 | 876878.6447 | 5270.1468
Diciembre | 883892.46 | 803635.4969 | 41087.4425 | 135155.6703 | 979878.6097 | 5889.1891
Total | 6915533.08 | 5914763.9021 | 302403.9164 | 994746.851 | 7211914.6694 | 43344.4801
Factura Energía Eléctrica Vendida
Retribución por la Venta de Energía Eléctrica |  |  |  | Pm = Precios Finales Horarios Medios del Mercado (ptas/kWh) |  |  |  | ER = Complemento por Energía Reactiva
R = Pm + Pr ± ER |  |  |  | Mes | Pmvalle | Pmpunta |  | Mes | cosj | Kr%
|  |  |  | Enero | 2.911 | 5.679 |  | Enero | 1 | 4%
Pr = Prima Según Tarifa 2.001 |  |  |  | Febrero | 3.086 | 5.247 |  | Febrero | 1 | 4%
4.1 | ptas/kWh |  |  | Marzo | 3.128 | 4.702 |  | Marzo | 1 | 4%
|  |  |  | Abril | 3.869 | 4.599 |  | Abril | 1 | 4%
ER = Complemento por Energía Reactiva |  |  |  | Mayo | 4.405 | 5.834 |  | Mayo | 1 | 4%
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  | Junio | 4.946 | 7.945 |  | Junio | 1 | 4%
|  |  |  | Julio | 4.806 | 7.873 |  | Julio | 1 | 4%
|  |  |  | Agosto | 4.654 | 6.778 |  | Agosto | 1 | 4%
|  |  |  | Septiembre | 5.293 | 8.051 |  | Septiembre | 1 | 4%
|  |  |  | Octubre | 5.677 | 8.4 |  | Octubre | 1 | 4%
|  |  |  | Noviembre | 5.21 | 7.683 |  | Noviembre | 1 | 4%
|  |  |  | Diciembre | 6.812 | 10.38 |  | Diciembre | 1 | 4%
Retribución (ptas) | Pmvalle*EaVendvalle | Pmpunta*EaVendllano-punta | Pr*Eavend | ER = (Pm+Pr)*Kr% | Retribución R (ptas) | Retribución R (euros)
Enero | 0 | 1012604.3172 | 731057.88 | 40504.1727 | 1784166.3699 | 10723.0558
Febrero | 0 | 920121.6156 | 718982.0133 | 36804.8646 | 1675908.4936 | 10072.4129
Marzo | 0 | 795328.2536 | 693501.88 | 31813.1301 | 1520643.2637 | 9139.2501
Abril | 0 | 1596645.7252 | 1423406.7131 | 63865.829 | 3083918.2674 | 18534.7221
Mayo | 0 | 1946849.7634 | 1368200.8964 | 77873.9905 | 3392924.6503 | 20391.8878
Junio | 0 | 2553159.8 | 1317552.5714 | 102126.392 | 3972838.7634 | 23877.2419
Julio | 0 | 2262888.7771 | 1178438.2048 | 90515.5511 | 3531842.5329 | 21226.8011
Agosto | 0 | 2354353.2277 | 1424144.0298 | 94174.1291 | 3872671.3866 | 23275.2238
Septiembre | 0 | 2723302.6981 | 1386851.4548 | 108932.1079 | 4219086.2608 | 25357.2191
Octubre | 0 | 2851171.7 | 1391643.3298 | 114046.868 | 4356861.8978 | 26185.2674
Noviembre | 0 | 1345606.7664 | 718077.28 | 53824.2707 | 2117508.3171 | 12726.4813
Diciembre | 0 | 1751474.144 | 691815.4133 | 70058.9658 | 2513348.5231 | 15105.5288
Total | 0 | 22113506.7884 | 13043671.6667 | 884540.2715 | 36041718.7266 | 216615.0922

## Cog. Económico
COGENERACIÓN: ESTUDIO ECONÓMICO
Inversión Económica Prevista
|  |  | Cantidad | Precio Unidad | Total (ptas) | Total (euros)
Motor Cogeneración |  |  | 1 | 65880000 | 65880000 | 395946.7744
Evaporador + Instalación |  |  | 1 | 25000000 | 25000000 | 150253.0261
Caldera Recuperación |  |  | 1 | 6000000 | 6000000 | 36060.7263
Precalentador |  |  | 3 | 250000 | 750000 | 4507.5908
Condensador |  |  | 2 | 250000 | 500000 | 3005.0605
Instalación Eléctrica (25%) |  |  | 1 | 24532500 | 24532500 | 147443.2945
Obra Civil (5%) |  |  | 1 | 4906500 | 4906500 | 29488.6589
Ingeniería y Legalizaciones (3%) |  |  | 1 | 3827070 | 3827070 | 23001.1539
Total |  |  |  |  | 131396070 | 789706.2854
Período de Amortización |  |  | 8 | años
Impuestos = I |  |  | 30%
Beneficio Bruto
|  |  | Total (ptas) | Total (euros)
Combustible Calderas |  |  | -5371047.3042 | -32280.6444
Combustible Motor |  |  | -25861926.9314 | -155433.3113
Energía Eléctrica Comprada |  |  | 10712051.9903 | 64380.7291
Energía Eléctrica Vendida |  |  | 36041718.7266 | 216615.0922
Total |  |  | 15520796.4812 | 93281.8655
Penalización Aguas Residuales |  |  | 37500000 | 225379.5391
Total = BB |  |  | 53020796.4812 | 318661.4047
Rentabilidad Económica
|  |  |  | ptas | euros
Amortizaciones = A |  |  |  | -16424508.75 | -98713.2857
Beneficio Neto (Antes Impuestos) = BNAI |  |  |  | 36596287.7312 | 219948.119
Beneficio Neto (Después Impuestos) = BNDI |  |  |  | 25617401.4118 | 153963.6833
Ganancias |  |  |  | 204939211.2948 | 1231709.4665
Año |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Flujo de Fondos = FF
| ptas | -131396070 | 42041910.1618 | 42041910.1618 | 42041910.1618 | 42041910.1618 | 42041910.1618 | 42041910.1618 | 42041910.1618 | 42041910.1618
| euros | -789706.2854 | 252676.969 | 252676.969 | 252676.969 | 252676.969 | 252676.969 | 252676.969 | 252676.969 | 252676.969
Flujo de Fondos
Actualizados al | 10%
| ptas | -131396070 | 38219918.329 | 34745380.299 | 31586709.3628 | 28715190.3298 | 26104718.4816 | 23731562.256 | 21574147.5055 | 19612861.3686
| euros | -789706.2854 | 229706.3354 | 208823.9413 | 189839.9466 | 172581.7697 | 156892.5179 | 142629.5617 | 129663.2379 | 117875.6708
Flujo de Fondos Neto = Ganancias |  | 204939211.2948 2: 204939211.2948; 1231709.4665 3: ptas; 1231709.4665 4: 1231709.4665; 1231709.4665 5: euros
Plazo de Recuperación de la Inversión = PRI |  | 204939211.2948 2: 3; 1231709.4665 3: años; 1231709.4665 4: y; 1231709.4665 5: 2; 1231709.4665 6: meses
Valor Actual Neto = VAN |  | al | 10% | 92894417.9323 | ptas | 558306.6961 | euros
Tasa Interna de Rentabilidad = TIR |  | 204939211.2948 2: 28%

## Resum. Cog.
RESUMEN COGENERACIÓN
| Tipo de Motor |  |  | Horario Funcionamiento Motor |  |  |  | Tratamiento Aguas Residuales
| JMS 612 GS-N.L |  |  | Invierno | 8 | 16 |  |  | SÍ
|  |  |  | Verano | 7 | 23
| Condiciones Para Poder Acogernos al Régimen Especial | [5 empty] | Porcentaje de Potencia Térmica Cogenerada
Rendimiento Eléctrico Equivalente: REEq |  |  |  | 54.98% |  |  |  | 33.6%
Energía Eléctrica Autoconsumida |  |  |  | 21.94%
Consumos Específicos Totales Energía Primaria (Térmica + Eléctrica)
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (tep PCI/año) | Motores Combustible (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Comprada (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Vendida (tep PCI/año) | Total Gasto Energético (tep PCI/año)
Antes Cogeneración |  | 370.848 | 0 | 351.0753 | 0 | 721.9233
Después Cogeneración |  | 518.1261 | 864.8832 | 118.0331 | 828.9386 | 672.1039
Ahorro Anual |  | -147.2781 | -864.8832 | 233.0422 | 828.9386 | 49.8194
|  | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna)
Antes Cogeneración |  | 463.9811 | 0 | 439.2428 | 0 | 903.2239
Después Cogeneración |  | 648.246 | 1082.0861 | 147.6754 | 1037.1145 | 840.893
Ahorro Anual |  | -184.2649 | -1082.0861 | 291.5674 | 1037.1145 | 62.3309
Costes Específicos Totales
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (kWh/año) | Motores Combustible (kWh/año) | Energía Eléctrica Comprada (kWh/año) | Energía Eléctrica Vendida (kWh/año) | Total Gasto Energético (kWh/año)
Antes Cogeneración |  | 4312962.24 | 0 | 1347392 | 0 | 5660354.24
Después Cogeneración |  | 6025806.4496 | 10058592 | 452999.3333 | 3181383.3333 | 13356014.4496
Ahorro Anual |  | -1712844.2096 | -10058592 | 894392.6667 | 3181383.3333 | -7695660.2096
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (ptas/año) | Motores Combustible (ptas/año) | Energía Eléctrica Comprada (ptas/año) | Energía Eléctrica Vendida (ptas/año) | Total Gasto Energético (ptas/año) | Total Gasto Energético (ptas/tm aceituna) | Penalización Aguas Residuales (ptas/año) | Total Gasto con Penalización (ptas/año) | Total Gasto con Penalización (ptas/tm aceituna)
Antes Cogeneración |  | 13524363 | 0 | 17923966.6597 | 0 | 31448329.6597 | 3931.0412 | 45000000 | 76448329.6597 | 9556.0412
Después Cogeneración |  | 18895410.3042 | 25861926.9314 | 7211914.6694 | 36041718.7266 | 15927533.1785 | 1990.9416 | 7500000 | 23427533.1785 | 2928.4416
Ahorro Anual |  | -5371047.3042 | -25861926.9314 | 10712051.9903 | 36041718.7266 | 15520796.4812 | 1940.0996 | 37500000 | 53020796.4812 | 6627.5996
|  | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/tm aceituna) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año)
Antes Cogeneración |  | 81283.0587 | 0 | 107725.2092 | 0 | 189008.2679 | 23.626 | 270455.447 | 459463.7149 | 57.433
Después Cogeneración |  | 113563.7031 | 155433.3113 | 43344.4801 | 216615.0922 | 95726.4023 | 11.9658 | 45075.9078 | 140802.3102 | 17.6003
Ahorro Anual |  | -32280.6444 | -155433.3113 | 64380.7291 | 216615.0922 | 93281.8655 | 11.6602 | 225379.5391 | 318661.4047 | 39.8327
Rentabilidad Económica
Inversión Económica Prevista |  |  |  | 131396070 | ptas | 789706.2854 | euros
Flujo de Fondos Neto = Ganancias |  |  |  | 204939211.2948 | ptas | 1231709.4665 | euros
Plazo de Recuperación de la Inversión = PRI |  |  |  | 3 | años | y | 2 | meses
Valor Actual Neto = VAN |  | al | 10% | 92894417.9323 | ptas | 558306.6961 | euros
Tasa Interna de Rentabilidad = TIR |  |  |  | 28%