## C. Unidades
CONVERSIÓN DE UNIDADES
MONEDAS
ptas | euros
1 | 0.0060101
166.386 | 1
PRESIÓN
N/m2 | bar | kg/cm2 | atm | mm Hg
1 | 1e-05 | 1.02e-05 | 9.869e-06 | 0.0075006
100000 | 1 | 1.0197 | 0.9869 | 750.0617
98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.96784 | 735.5645
101325 | 1.0132 | 1.0332 | 1 | 760
133.3224 | 0.0013332 | 0.0013595 | 0.0013158 | 1
ENERGÍA ESPECÍFICA
J/kg | kJ/kg | kcal/kg
1 | 0.001 | 0.0002388
1000 | 1 | 0.2388
4186.8 | 4.1868 | 1
POTENCIA
W | kW | kcal/h
1 | 0.001 | 0.85985
1000 | 1 | 859.8452
1.163 | 0.001163 | 1
ENERGÍA
J | kJ | kcal | kWh | tep | te
1 | 0.001 | 0.00023885 | 2.778e-07 | 2.3885e-11 | 2.3906e-07
1000 | 1 | 0.23885 | 0.0002778 | 2.3885e-08 | 0.00023906
4186.8 | 4.1868 | 1 | 0.001163 | 1e-07 | 0.0010009
3599712 | 3599.712 | 859.8452 | 1 | 8.5985e-05 | 0.86056
41868000000 | 41868000 | 10000000 | 11630 | 1 | 10009.0842
4183000 | 4183 | 999.0924 | 1.162 | 9.9909e-05 | 1
tep = tonelada equivalente de petróleo
te = termia
CALOR ESPECÍFICO
J/kg·ºC | kJ/kg·ºC | kcal/kg·ºC | kWh/kg·ºC
1 | 0.001 | 0.0002388 | 2.778e-07
1000 | 1 | 0.2388 | 0.0002778
4186.8 | 4.1868 | 1 | 0.001163
3599712 | 3599.712 | 859.8452 | 1

## E. Térmica
ENERGÍA TÉRMICA
Combustible |  | PCI (kcal/kg) | PCS (kcal/kg) |  | Precio (ptas/kg)
Fuel-Oil n°1 | hf | 9600 | 10100 |  | 35.01
CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE
Mes | Consumo (kg fuel-oil) | C. Energético (kcal PCI) | C. Energético (tep PCI) | C. Energético (te PCI) | C. Energético (kJ PCI) | Precio (ptas) | Precio (euros)
Enero | 20300 | 194880000 | 19.488 | 195057.0338 | 815923584 | 710703 | 4271.4111
Febrero | 22940 | 220224000 | 22.0224 | 220424.0569 | 922033843.2 | 803129.4 | 4826.9049
Marzo | 38620 | 370752000 | 37.0752 | 371088.8003 | 1552264473.6 | 1352086.2 | 8126.2017
Abril | 19780 | 189888000 | 18.9888 | 190060.499 | 795023078.4 | 692497.8 | 4161.9956
Mayo | 39980 | 383808000 | 38.3808 | 384156.6607 | 1606927334.4 | 1399699.8 | 8412.3652
Junio | 59120 | 567552000 | 56.7552 | 568067.5783 | 2376226713.6 | 2069791.2 | 12439.6956
Julio | 31230 | 299808000 | 29.9808 | 300080.353 | 1255236134.4 | 1093362.3 | 6571.2398
Agosto | 34790 | 333984000 | 33.3984 | 334287.3993 | 1398324211.2 | 1217997.9 | 7320.3148
Septiembre | 39900 | 383040000 | 38.304 | 383387.963 | 1603711872 | 1396899 | 8395.5321
Octubre | 19720 | 189312000 | 18.9312 | 189483.9757 | 792611481.6 | 690397.2 | 4149.3707
Noviembre | 29800 | 286080000 | 28.608 | 286339.8822 | 1197759744 | 1043298 | 6270.3473
Diciembre | 30120 | 289152000 | 28.9152 | 289414.6728 | 1210621593.6 | 1054501.2 | 6337.6799
Total | 386300 | 3708480000 | 370.848 | 3711848.8752 | 15526664064 | 13524363 | 81283.0587
ENERGÍA TÉRMICA FINAL
Horario de Producción |  | Días Año | Fin Semana | Festivos | Días Paro | Días Verano | Días Invierno
horas |  | 365 | 106 | 14 | 25 | 128 | 92
6 | 14
|  | días/año | h/día |  | h/año
|  | 220 | 8 | tProd = | 1760
Rendimiento Medio Calderas |  | 86%
Entrada Calderas |  | 35 | °C | 35 | kcal/kg | 146.538 | kJ/kg | 5.88 | bar
Salida Calderas |  | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg | 2777.5231 | kJ/kg | 5.88 | bar
Potencia Térmica Final: VProd |  | 1812098.1818 | kcal/h | 2107.4702 | kW
Vapor Producido: mProd |  | 2883.6699 | kg/h
Consumo Combustible: mfCald |  | 219.4886 | kg/h
| QfCald | 2107090.9091 | kcal/h | 2450.5467 | kW

## E. Eléctrica
ENERGÍA ELÉCTRICA
|  | CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | ECons
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Enero | 6027 | 55791 | 27855 | 89673 | 12000 | 635
Febrero | 7605 | 60209 | 30674 | 98488 | 21300 | 610
Marzo | 10540 | 69531 | 35799 | 115870 | 18200 | 570
Abril | 6300 | 52453 | 36400 | 95153 | 14900 | 500
Mayo | 8642 | 64587 | 41747 | 114976 | 24000 | 610
Junio | 10900 | 75600 | 48757 | 135257 | 35000 | 600
Julio | 21470 | 101084 | 61032 | 183586 | 36100 | 710
Agosto | 6023 | 52559 | 34683 | 93265 | 21300 | 640
Septiembre | 7031 | 61382 | 40761 | 109174 | 23800 | 650
Octubre | 8659 | 58331 | 30971 | 97961 | 14200 | 525
Noviembre | 10000 | 60540 | 29300 | 99840 | 15000 | 600
Diciembre | 12300 | 70148 | 31701 | 114149 | 19800 | 700
Total | 115497 | 782215 | 449680 | 1347392 | 255600 | 612.5
FACTURACIÓN ELÉCTRICA
Tarifa | 1.1 | Potencia Contratada (kW) |  | 700 |  |  |  |  | Costes con Destinos Específicos:
|  |  |  | Un Maxímetro | Modo 2 |  |  | Costes permanentes:
[8 empty] | Compensación extrapeninsulares |  | 1%
Factura Básica: Fb=Pf*Tp+Ea*Te |  |  |  | Alquiler de Equipos (ptas) |  | 0 |  | Operador del sistema |  | 0.069%
Tp (ptas/kW*mes) |  | Te (ptas/kWh) | [5 empty] | Operador del mercado |  | 0.069%
310 |  | 10.38 |  | Impuestos: | Impuesto Sobre la Electricidad |  |  | Comisión Nacional de Energía |  | 0.069%
[5 empty] | 4.864% | 1.0511 |  | Costes de transición a la competencia |  | 0% | 1.207%
Complemento Reactiva | [7 empty] | Costes diversificación y seguridad abastecim.:
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  |  | Impuesto del IVA |  |  | Moratoria nuclear |  | 3.54%
[5 empty] | 16% |  |  | “Stock” básico del uranio |  | 0.006%
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4 |  |  |  |  | 2ª parte del ciclo de combustible nuclear |  | 0.8%
|  | CH=Tej*S(Ei*Ci)/100 | [5 empty] | Coste por compensaciones |  | 0.148% | 4.494%
Ci Punta | Ci Llano | Ci Valle | Tej (ptas/kWh) |  |  |  |  | Total (%sobre tarifa) |  | 5.701%
70 | 0 | -43 | 9.47
FACTURA ELÉCTRICA ANUAL
Mes | Pot. Fact. (Pf) (kW) | Energ. Fact. (Ea) (kWh) | Ener. Reac. (Er) (kWhr) | cosj | Kr% | Fact. Básica (Fb) (ptas) | Compl. Reac. (Fb*Kr%) (ptas) | Comp. Dis. Hor. (CH) (ptas)
Enero | 635 | 89673 | 12000 | 0.99 | -3.7% | 1127655.74 | -41723.2624 | -73475.3625
Febrero | 610 | 98488 | 21300 | 0.98 | -3.3% | 1211405.44 | -39976.3795 | -74494.0504
Marzo | 595 | 115870 | 18200 | 0.99 | -3.7% | 1387180.6 | -51325.6822 | -75907.4479
Abril | 595 | 95153 | 14900 | 0.99 | -3.7% | 1172138.14 | -43369.1112 | -106461.74
Mayo | 610 | 114976 | 24000 | 0.98 | -3.3% | 1382550.88 | -45624.179 | -112710.1407
Junio | 600 | 135257 | 35000 | 0.97 | -2.9% | 1589967.66 | -46109.0621 | -126287.2797
Julio | 710 | 183586 | 36100 | 0.98 | -3.3% | 2125722.68 | -70148.8484 | -106203.7772
Agosto | 640 | 93265 | 21300 | 0.97 | -2.9% | 1166490.7 | -33828.2303 | -101306.1773
Septiembre | 650 | 109174 | 23800 | 0.98 | -3.3% | 1334726.12 | -44045.962 | -119374.3691
Octubre | 595 | 97961 | 14200 | 0.99 | -3.7% | 1201285.18 | -44447.5517 | -68716.4981
Noviembre | 600 | 99840 | 15000 | 0.99 | -3.7% | 1222339.2 | -45226.5504 | -53022.53
Diciembre | 700 | 114149 | 19800 | 0.99 | -3.7% | 1401866.62 | -51869.0649 | -47552.9421
Total | 628.3333 | 1347392 | 255600 | 0.98333 | -3.433% | 16323328.96 | -557693.8842 | -1065512.315
COSTES (ptas) | Factura Básica | Factura Complementos | Impuesto Eléctrico IE% | IVA% | Factura Final (ptas) | Factura Final (euros)
Enero | 1127655.74 | 1012457.1151 | 51763.8577 | 170275.3556 | 1234496.3284 | 7419.4724
Febrero | 1211405.44 | 1096935.0101 | 56082.9559 | 184482.8746 | 1337500.8405 | 8038.5419
Marzo | 1387180.6 | 1259947.4699 | 64417.2879 | 211898.3613 | 1536263.1191 | 9233.1273
Abril | 1172138.14 | 1022307.2888 | 52267.4671 | 171931.961 | 1246506.7169 | 7491.6563
Mayo | 1382550.88 | 1224216.5603 | 62590.475 | 205889.1256 | 1492696.1609 | 8971.2846
Junio | 1589967.66 | 1417571.3182 | 72476.1166 | 238407.5896 | 1728455.0243 | 10388.2239
Julio | 2125722.68 | 1949370.0544 | 99665.371 | 327845.6681 | 2376881.0935 | 14285.3431
Agosto | 1166490.7 | 1031356.2924 | 52730.1152 | 173453.8252 | 1257540.2328 | 7557.969
Septiembre | 1334726.12 | 1171305.7889 | 59885.308 | 196990.5755 | 1428181.6724 | 8583.5447
Octubre | 1201285.18 | 1088121.1302 | 55632.329 | 183000.5535 | 1326754.0127 | 7973.9522
Noviembre | 1222339.2 | 1124090.1196 | 57471.3142 | 189049.8294 | 1370611.2632 | 8237.5396
Diciembre | 1401866.62 | 1302444.613 | 66590.0378 | 219045.5441 | 1588080.1949 | 9544.5542
Total | 16323328.96 | 14700122.7608 | 751572.6354 | 2472271.2634 | 17923966.6597 | 107725.2092

## Con. y Cos. Esp.
CONSUMOS Y COSTES ESPECÍFICOS
Aceitunas Procesadas |  | 8000000 | kg/año | 8000 | tm/año
Consumo Específico Energía Térmica (fuel-oil nº 1)
kg fuel/año | tep PCI/año | kJ PCI/año | kg fuel/tm aceituna | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
386300 | 370.848 | 15526664064 | 48.2875 | 463.9811 | 1940833.008
Rendimiento Energético Eléctrico Medio Mundial |  |  |  | 33%
Consumo Específico Energía Eléctrica (en energía primaria)
kWh/año | tep PCI/año | kJ PCI/año | kWh/tm aceituna | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
1347392 | 351.0753 | 14698821818.1818 | 168.424 | 439.2428 | 1837352.7013
Consumo Específico Total Energía Primaria (Térmica + Eléctrica)
tep PCI/año | kJ PCI/año | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
721.9233 | 30225485882.1818 | 903.2239 | 3778185.7093
Rendimiento Medio de Generación para la Energía Térmica |  |  |  | 86%
Consumos Específicos Energía Final
Energía Térmica Final (kJ PCI/año) | Energía Térmica Final (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Final (tep PCI/año) | Energía Final Total (tep PCI/año) | Energía Térmica Final (te PCI/tm aceituna) | Energía Eléctrica Final (te PCI/tm aceituna) | Energía Final Total (te PCI/tm aceituna)
13352931095.04 | 318.9293 | 115.8549 | 434.7841 | 399.0238 | 144.9501 | 543.9739
Costes Específicos Totales
Moneda | E. Térmica (moneda/año) | E. Eléctrica (moneda/año) | Total (moneda/año) | E. Térmica (moneda/tm aceituna) | E. Eléctrica (moneda/tm aceituna) | Total (moneda/tm aceituna)
ptas | 13524363 | 17923966.6597 | 31448329.6597 | 1690.5454 | 2240.4958 | 3931.0412
euros | 81283.0587 | 107725.2092 | 189008.2679 | 10.1604 | 13.4657 | 23.626

## Aguas Residuales
AGUAS RESIDUALES
DATOS DE PARTIDA
EVAPORADOR
Evaporador | Simple Efecto | Circulación Forzada | Tubos Largos | Flujo Ascendente
Coeficiente Global Transmisión de Calor:U |  |  | 3000 | W/m2·ºC
Presión en el Evaporador: Pev |  |  | 100 | mm Hg | 0.13332 | bar
Temperatura Entrada al Evaporador o Temperatura Ebullición del Agua:
Tablas Vapor Agua: TEv(P=0,13332 bar) |  |  | 51.267 | ºC | 124.2806 | ºF
Elevación Punto Ebullición. Líneas Dühring |  |  | 23.7194 | ºF
Temperatura de Ebullición de la Disolución: T |  |  | 148 | ºF | 64.4444 | ºC
CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA
Vapor de Agua
TEvap = | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg = hVap | 2777.5231 | kJ/kg
| 5.88 | bar
Condensado
| 35 | ºC | 35 | kcal/kg = hCond | 146.538 | kJ/kg
| 1.013 | bar
CORRIENTE DE DISOLUCIÓN
Corriente de Aguas Residuales
Aguas Residuales | Na OH
Caudal Másico Aguas Residuales: mAgRes |  |  | 4000 | kg/h
|  |  | 5% | sólidos
|  | CpAgRes = | 0.9 | kcal/kg·ºC | 3.7681 | kJ/kg·ºC
Aguas Residuales Frías
| TAgResFr = | 35 | ºC
Aguas Residuales Calientes
| TAgResCal = | 85 | ºC
Residuos Concentrados | [8 empty] | AHORRO ECONÓMICO
30% | sólidos
Caudal Másico Residuo Concentrado: mResCon |  |  | 666.6667 | kg/h |  |  |  | Penalización Vertido Corriente Aguas Residuales |  |  | 45000000 | ptas/año
Temperatura de Salida: TResCon |  |  | 64.4444 | ºC |  |  |  | Penalización Vertido Corriente Residuo Concentrado |  |  | 7500000 | ptas/año
Corriente de Agua Evaporada
Caudal Másico Agua Evaporada: mAgEvap |  |  | 3333.3333 | kg/h
Calor Latente de Vaporzación de la Disolución Concentrada = lvapor agua (PEv,TEv) = lv |  |  | 2379.81 | kJ/kg
Temperatura de Salida: TAgEvap |  |  | 51.267 | ºC
TRATAMIENTO CON EVAPORADOR
CON EVAPORACIÓN FLASH |  | Aguas Residuales Calientes a una Temperatura de |  |  | 85 | ºC | SIN EVAPORACIÓN FLASH |  | Aguas Residuales Frías a una Temperatura de |  |  | 35 | ºC
CORRIENTE DE DISOLUCIÓN | [6 empty] | CORRIENTE DE DISOLUCIÓN
Corriente de Aguas Residuales | [6 empty] | Corriente de Aguas Residuales
VAgRes = mAgRes*CPAgRes*(T-TAgResCal) | [6 empty] | VAgRes = mAgRes*CPAgRes*(T-TAgResFr)
| VAgRes = | -86.062 | kW | -73999.9976 | kcal/h |  |  | VAgRes = | 123.278 | kW | 105999.9966 | kcal/h
| En el evaporador se producirá una |  | Evaporación Flash | de la disolución |  |  |  | En el evaporador se producirá una |  | Evaporación Normal | de la disolución
Corriente de Agua Evaporada | [6 empty] | Corriente de Agua Evaporada
VAgEvap = mAgEvap*lv | [6 empty] | VAgEvap = mAgEvap*lv
| VAgEvap = | 2203.5278 | kW | 1894692.7828 | kcal/h |  |  | VAgEvap = | 2203.5278 | kW | 1894692.7828 | kcal/h
Total Corriente Disolución | [6 empty] | Total Corriente Disolución
VDisol = VAgRes + VAgEvap | [6 empty] | VDisol = VAgRes + VAgEvap
| VDisol = | 2117.4658 | kW | 1820692.7852 | kcal/h |  |  | VDisol = | 2326.8058 | kW | 2000692.7794 | kcal/h
CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA | [6 empty] | CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA
VEvap = mEvap*(hVap-hCond) | [6 empty] | VEvapTot = mEvapTot*(hVap-hCond)
Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap = VDisol |  |  | 2117.4658 | kW | 1820692.7852 | kcal/h | Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot = VDisol |  |  | 2326.8058 | kW | 2000692.7794 | kcal/h
Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvap |  |  | 2897.347 | kg/h |  |  | Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvapTot |  |  | 3183.7887 | kg/h
|  |  | 2897.3469 | [6 empty] | 3183.7886
SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN | [6 empty] | SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN
VEvap = U*A*DT =U*A*(TEvap-T) | [6 empty] | VEvap = U*A*DT =U*A*(TEvap-T)
A = | 7.0192 | m2 |  |  |  |  | A = | 7.7132 | m2
Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot
| Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap |  |  | 2117.4658 | kW
|  |  |  | 1820692.7852 | kcal/h
| Potencia Térmica Cogenerada en Evaporador: VPrecAgRes |  |  | 209.34 | kW
|  |  |  | 179999.9942 | kcal/h
Sumándolas: VEvapTot |  | 2326.8058 | kW
|  | 2000692.7794 | kcal/h

## Cog. Energético
|  | MOTOR ALTERNATIVO |  | GN-F
Modelo: |  |  | JMS 316 GS-N.L |  | Cicuito Gases Escape
Combustible: |  |  | GAS NATURAL |  | Potencia Térmica (120 ºC): VGE |  | 555 | kW
|  |  | PCI (kcal/kg) | 11080 | Temperatura Salida: TGE |  | 500 | ºC
|  |  | PCS (kcal/kg) | 12290 | Caudal Másico: mGE |  | 4583 | kg/h
Potencia Eléctrica: EMot |  |  | 836 | kW |  |  | 1.2731 | kg/s
Potencia Térmica Aprovechable: VMot |  |  | 1047 | kW | Calor Específico: CpGE |  | 0.00031868 | kWh/kg·ºC
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 2154 | kW |  |  | 1.1472 | kJ/kg·ºC
Potencia Mecánica: MMot |  |  | 861 | kW
Coseno de j |  |  | 1 |  | Cicuito Agua de Camisas
Rendimiento Eléctrico: hElec |  |  | 38.81% |  | Potencia Térmica: VAC |  | 492 | kW
Rendimiento Generador: hGener |  |  | 97.1% |  | Temperatura Salida: TsAC |  | 90 | ºC
Rendimiento Térmico: hTerm |  |  | 48.61% |  | Temperatura Entrada: TeAC |  | 70 | ºC
Rendimiento Total: hTot |  |  | 87.42% |  | Caudal Másico: mAC |  | 21152.1926 | kg/h
[7 empty] | 5.8756 | kg/s
Horas Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2676 | h/año | Calor Específico: CpAC |  | 1 | kcal/kg·ºC
[7 empty] | 4.1868 | kJ/kg·ºC
COGENERACIÓN: ESTUDIO ENERGÉTICO
PROCESO PRODUCTIVO
Potencia Térmica Final Necesaria Proceso Productivo: VProd |  |  | 1812098.1818 | kcal/h | 2107.4702 | kW
Gasto Másico Vapor Necesario Proceso Productivo: mProd |  |  | 2883.6699 | kg/h
Vapor Proceso Productivo: |  |  | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg = hVap | 2777.5231 | kJ/kg | 5.88 | bar
Condensados + Agua Alimentación Adicional: |  |  | 35 | ºC | 35 | kcal/kg = hCond | 146.538 | kJ/kg | 1.013 | bar
|  | CpAgua = | 1 | kcal/kg·ºC | 4.1868 | kJ/kg·ºC
Horario Proceso Productivo: tProd |  |  | 1760 | h/año
AGUAS RESIDUALES
Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot |  |  | 2326.8058 | kW | 2000692.7794 | kcal/h
Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap |  |  | 2117.4658 | kW | 1820692.7852 | kcal/h
Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvap |  |  | 2897.347 | kg/h
CIRCUITO DE AGUA DE CAMISAS MOTOR
Potencia Térmica: VAC |  | 492 | kW | 423043.8384 | kcal/h
Caudal Másico: mAC |  | 21152.1926 | kg/h
Calentamiento Salmuera
Caudal Másico Salmuera a Calentar: mSalm |  |  | 2000 | kg/h | Potencia Térmica Necesaria Calentamiento Salmuera: VCalSalm
Capacidad Calorífica Salmuera = CpAgua |  |  | 1 | kcal/kg·ºC | 90000 | kcal/h | 104.67 | kW
Temperatura Salmuera Fría: TSalmFr |  |  | 25 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Salmuera Fría: TSalmCal |  |  | 70 | °C |  | 4500 | kg/h
Rendimiento Calentador Salmuera = RCalSalm |  |  | 69.23% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 333043.8384 | kcal/h | 387.33 | kW | 90000 | kcal/h | 104.67 | kW
[6 empty] | 16652.1926 | kg/h |  |  | 4500 | kg/h
Precalentamiento Aguas Residuales
Caudal Másico Aguas Residuales: mAgRes |  |  | 4000 | kg/h | Pot Térm Neces Precalentar Aguas Residuales: VPrecAgRes
Capacidad Calorífica: CpAgRes |  |  | 0.9 | kcal/kg·ºC | 180000 | kcal/h | 209.34 | kW
Temperatura Corriente Fría: TAgResFr |  |  | 35 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Corriente Caliente: TAgResCal |  |  | 85 | °C |  | 9000 | kg/h
Rendim Prec Aguas Residuales: RPrecAgRes |  |  | 90.91% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 153043.8384 | kcal/h | 177.99 | kW | 270000 | kcal/h | 314.01 | kW
[6 empty] | 7652.1926 | kg/h |  |  | 13500 | kg/h
Precalentamiento Agua Proceso General
Pot Térm Neces Proceso Sin Salmuera: VProd-Salm |  |  | 1722098.1818 | kcal/h | 2002.8002 | kW
Caudal Másico Agua Proceso Sin Salm: mProd-Salm |  |  | 2740.449 | kg/h
Caudal Másico Agua Proceso General: mAgProc |  |  | 5637.796 | kg/h | Pot Térm Neces Precalen Agua Proceso Gener: VPrecAgProc
Capacidad Calorífica: CpAgua |  |  | 1 | kcal/kg·ºC | 152220.4928 | kcal/h | 177.0324 | kW
Temperatura Corriente Fría: TAgProcFr |  |  | 35 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Corriente Caliente: TAgProcCal |  |  | 62 | °C |  | 7611.0246 | kg/h
Rendim Prec Agua Proceso General: RPrecAgProc |  |  | 49.09% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 823.3456 | kcal/h | 0.95755 | kW | 422220.4928 | kcal/h | 491.0424 | kW
[6 empty] | 41.168 | kg/h |  |  | 21111.0246 | kg/h
Enfriamiento Sobrantes
Comprobación |  | 823.3456 | kcal/h | 823.3593 | kcal/h | 0.013707 | kcal/h
Condensador Adicional
| VCond | 823.3456 | kcal/h | mCond | 54.8897 | kg/h
| TSalidaCond | 40 | °C
| TEntradaCond | 25 | °C
| CpAgua | 1 | kcal/kg·ºC
| RCond | 23.08%
CIRCUITO GASES ESCAPE MOTOR
Potencia Térmica (120 ºC): VGE |  | 555 | kW | 477214.086 | kcal/h
Situación Actual Tras Aprovechar el Circuito Agua Camisas
Pot Térm Neces Proceso Total: VProdTot = VProd+VEvapTot |  |  | 4434.276 | kW | 3812790.9025 | kcal/h
Pot Térm Cogenerada Hasta Ahora: VCogAC |  |  | 491.0424 | kW | 422220.4792 | kcal/h
Pot Térm Todavía Necesito Para Proceso Total |  |  | 3943.2335 | kW | 3390570.4233 | kcal/h
Ha de Coincidir con: |  |  | 3943.2335 | kW | 3390570.5332 | kcal/h
Caldera de Recuperación
Pot Térm Cogenero con los Gases de Escape: VCogGE = VCaldRec |  |  | 555 | kW | 477214.086 | kcal/h
Caudal Másico Vapor Caldera Recuperación: mCaldRec |  |  | 793.5053 | kg/h
Situación Actual Tras Aprovechar los Dos Circuitos
Pot Térm Total Cogenerada: VCogTot = VCogAC + VCogGE |  |  | 1046.0424 | kW | 899434.5652 | kcal/h
CALDERAS CONVENCIONALES
Rendimiento Medio Calderas |  |  | 86%
Situación Tras Aprovechar los Dos Circuitos
Caudal Másico Vapor Calderas: mCald |  |  | 4844.2907 | kg/h
Pot Térm Todavía Necesito Para Proceso Total: VCald |  |  | 3388.2335 | kW | 2913356.4472 | kcal/h
Ha de Coincidir con: |  |  | 3388.2335 | kW | 2913356.3373 | kcal/h
De toda la energía térmica requerida, se ha cogenerado |  |  | 23.59%
Calderas
Potencia Térmica Necesaria en Calderas: QfCald |  |  | 3939.8065 | kW | 3387623.666 | kcal/h
Consumo Combustible: mfCald |  |  | 352.8775 | kg/h
FACTURACIÓN COMBUSTIBLES
CALDERAS CONVENCIONALES
Consumo Combustible: mfCald |  |  | 352.8775 | kg/h
Horario de Producción: tProd |  |  | 1760 | h/año
Precio Fuel-Oil nº1: |  |  | 35.01 | ptas/kg
Precio Total Consumo Combustible Fuel-Oil nº1: Pfuel-oil |  |  | 21743462.5002 | ptas | 130680.8415 | euros
MOTOR
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 2154 | kW
Horario Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2676 | h/año | 220 | días/año
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 5764104 | kWh/año | 4960342.9287 | te/año
Término Fijo
Abono: F1 |  |  | 21700 | ptas/mes
Factor de Utilización: F2 |  |  | 70.1 | ptas/mes·(Nm3/día)
Para un Poder Calorífico Superior: PCS |  |  | 10 | te/Nm3
Cantidad Diaria de Gas Natural en Nm3 Contratada: Qd |  |  | 2254.7013 | Nm3/día
Término de Energía
Tarifa General: F3 |  |  | 2.5753 | ptas/te
Precio Total Consumo Combustible Gas Natural: Pgn |  |  | 14931425.9042 | ptas | 89739.677 | euros
F1*12meses+F2*Qd*12meses+F3*QfMot
RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE
Motor
Horario Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2676 | h/año
Potencia Eléctrica: EMot |  |  | 836 | kW
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 2154 | kW
Energía Eléctrica Generada: EMot |  |  | 2237136 | kWh
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 5764104 | kWh
Rendimiento Eléctrico Equivalente: REEq
Proceso Productivo | [5 empty] | 55.56%
Horario de Producción: tProd |  |  | 1760 | h/año
Consumo Combustible Calderas: QfCald |  |  | 3939.8065 | kW
Potencia Térmica Útil Total Demandada por la Industria: VProdTot |  |  | 4434.276 | kW
Consumo Combustible Calderas: QfCald |  |  | 6934059.3541 | kWh
Energía Calorífica Útil Total Demandada por la Industria: VProdTot |  |  | 7804325.6953 | kWh

## Cog. Eléctrico
COGENERACIÓN: ESTUDIO ELÉCTRICO
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4
|  | Invierno: noviembre-marzo | [5 empty] | Verano: abril-octubre
Punta |  | Llano |  | Valle |  | Punta |  | Llano |  | Valle
18 | 22 | 8 | 18 | 0 | 8 | 12 | 14 | 8 | 12 | 0 | 8
Total: THP | 4 | 22 | 24 | Total: THP | 8 | 18 | 20 | 14 | 18 | Total: THP | 8
|  | Total: THP | 12 |  |  | Total: THP | 4 | 20 | 24
[8 empty] | Total: THP | 12
Horario Funcionamiento Motor |  |  |  | FHP |  | FHP |  | FHP
Invierno | 8 | 19 | Punta | 0.25 | Llano | 0.83333 | Valle | 0 | Días Invierno: DI
|  |  |  | 25% |  | 83.33% |  | 0% | 92 | días/año
Verano | 8 | 21 | Punta | 1 | Llano | 0.75 | Valle | 0 | Días Verano: DV | 220
|  |  |  | 100% |  | 75% |  | 0% | 128
Horas Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2676 | h/año
| Energía Eléctrica Autogenerada por el Motor |  |  |  |  | EAutgen |  |  |  | Energía Eléctrica Comprada |  |  | ECompr
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW) |  | Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Enero | 15382.4 | 153824 | 0 | 169206.4 | 0 | 836 |  | Enero | 4520.25 | 9298.5 | 27855 | 41673.75 | 5576.7622 | 295.1037
Febrero | 15382.4 | 153824 | 0 | 169206.4 | 0 | 836 |  | Febrero | 5703.75 | 10034.8333 | 30674 | 46412.5833 | 10037.6495 | 287.4632
Marzo | 15382.4 | 153824 | 0 | 169206.4 | 0 | 836 |  | Marzo | 7905 | 11588.5 | 35799 | 55292.5 | 8684.9357 | 272.0007
Abril | 61147.4286 | 137581.7143 | 0 | 198729.1429 | 0 | 836 |  | Abril | 0 | 13113.25 | 36400 | 49513.25 | 7753.2755 | 260.177
Mayo | 61147.4286 | 137581.7143 | 0 | 198729.1429 | 0 | 836 |  | Mayo | 0 | 16146.75 | 41747 | 57893.75 | 12084.6959 | 307.1527
Junio | 61147.4286 | 137581.7143 | 0 | 198729.1429 | 0 | 836 |  | Junio | 0 | 18900 | 48757 | 67657 | 17507.3748 | 300.1264
Julio | 61147.4286 | 137581.7143 | 0 | 198729.1429 | 0 | 836 |  | Julio | 0 | 25271 | 61032 | 86303 | 16970.4569 | 333.768
Agosto | 61147.4286 | 137581.7143 | 0 | 198729.1429 | 0 | 836 |  | Agosto | 0 | 13139.75 | 34683 | 47822.75 | 10921.8311 | 328.1677
Septiembre | 61147.4286 | 137581.7143 | 0 | 198729.1429 | 0 | 836 |  | Septiembre | 0 | 15345.5 | 40761 | 56106.5 | 12231.2519 | 334.0468
Octubre | 61147.4286 | 137581.7143 | 0 | 198729.1429 | 0 | 836 |  | Octubre | 0 | 14582.75 | 30971 | 45553.75 | 6603.2732 | 244.1351
Noviembre | 15382.4 | 153824 | 0 | 169206.4 | 0 | 836 |  | Noviembre | 7500 | 10090 | 29300 | 46890 | 7044.7716 | 281.7909
Diciembre | 15382.4 | 153824 | 0 | 169206.4 | 0 | 836 |  | Diciembre | 9225 | 11691.3333 | 31701 | 52617.3333 | 9126.871 | 322.6672
Total | 504944 | 1732192 | 0 | 2237136 | 0 | 836 |  | Total | 34854 | 169202.1667 | 449680 | 653736.1667 | 124543.1496 | 297.2166
|  | Energía Eléctrica Vendida |  |  | EVend
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Situación Energética Prevista
Enero | 13875.65 | 107331.5 | 0 | 121207.15 | 0 | 836 |  |  | Energía Eléctrica Autogenerada por el Motor (kWh/año) |  |  |  | 2237136
Febrero | 13481.15 | 103649.8333 | 0 | 117130.9833 | 0 | 836 |  |  | Energía Eléctrica Comprada (kWh/año) |  |  |  | 653736.1667
Marzo | 12747.4 | 95881.5 | 0 | 108628.9 | 0 | 836 |  |  | Total (kWh/año) |  |  |  | 2890872.1667
Abril | 54847.4286 | 98241.9643 | 0 | 153089.3929 | 0 | 836
Mayo | 52505.4286 | 89141.4643 | 0 | 141646.8929 | 0 | 836 |  |  | Energía Eléctrica Consumida Actualmente (kWh/año) |  |  |  | 1347392
Junio | 50247.4286 | 80881.7143 | 0 | 131129.1429 | 0 | 836 |  |  | Energía Eléctrica Vendida (kWh/año) |  |  |  | 1543480.1667
Julio | 39677.4286 | 61768.7143 | 0 | 101446.1429 | 0 | 836 |  |  | Total (kWh/año) |  |  |  | 2890872.1667
Agosto | 55124.4286 | 98162.4643 | 0 | 153286.8929 | 0 | 836
Septiembre | 54116.4286 | 91545.2143 | 0 | 145661.6429 | 0 | 836 |  |  | Energía Eléctrica Autoconsumida
Octubre | 52488.4286 | 93833.4643 | 0 | 146321.8929 | 0 | 836 |  |  | Autogenerada | 2237136 | kWh/año
Noviembre | 12882.4 | 103374 | 0 | 116256.4 | 0 | 836 |  |  | Autoconsumida | 693655.8333 | kWh/año
Diciembre | 12307.4 | 95367.3333 | 0 | 107674.7333 | 0 | 836 |  |  |  | 31.01% | Mayor que el 30% = Cumple la Ley
Somos Autoproductores
Total | 424301 | 1119179.1667 | 0 | 1543480.1667 | 0 | 836
APLICANDO EL REAL DECRETO 2818/1998 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1998
Factura Energía Eléctrica Comprada
Tarifa | 1.1 | Potencia Contratada (kW) |  | 700
|  |  |  | Un Maxímetro | Modo 2
Factura Básica: Fb=Pf*Tp+Ea*Te |  |  |  | Alquiler de Equipos (ptas) |  | 0
Tp (ptas/kW*mes) |  | Te (ptas/kWh)
310 |  | 10.38 |  | Impuestos: | Impuesto Sobre la Electricidad
[5 empty] | 4.864% | 1.0511
Complemento Reactiva
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  |  | Impuesto del IVA
16%
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4
CH=Tej*S(Ei*Ci)/100
Ci Punta | Ci Llano | Ci Valle | Tej (ptas/kWh)
70 | 0 | -43 | 9.47
Mes | Pot. Fact. (Pf) (kW) | Energ. Fact. (Ea) (kWh) | Ener. Reac. (Er) (kWhr) | cosj | Kr% | Fact. Básica (Fb) (ptas) | Compl. Reac. (Fb*Kr%) (ptas) | Comp. Dis. Hor. (CH) (ptas)
Enero | 595 | 41673.75 | 5576.7622 | 0.99 | -3.7% | 617023.525 | -22829.8704 | -83463.6083
Febrero | 595 | 46412.5833 | 10037.6495 | 0.98 | -3.3% | 666212.615 | -21985.0163 | -87097.4367
Marzo | 595 | 55292.5 | 8684.9357 | 0.99 | -3.7% | 758386.15 | -28060.2876 | -93374.8629
Abril | 595 | 49513.25 | 7753.2755 | 0.99 | -3.7% | 698397.535 | -25840.7088 | -148224.44
Mayo | 595 | 57893.75 | 12084.6959 | 0.98 | -3.3% | 785387.125 | -25917.7751 | -169997.9587
Junio | 595 | 67657 | 17507.3748 | 0.97 | -2.9% | 886729.66 | -25715.1601 | -198543.3797
Julio | 595 | 86303 | 16970.4569 | 0.98 | -3.3% | 1080275.14 | -35649.0796 | -248528.4072
Agosto | 595 | 47822.75 | 10921.8311 | 0.97 | -2.9% | 680850.145 | -19744.6542 | -141232.6443
Septiembre | 595 | 56106.5 | 12231.2519 | 0.98 | -3.3% | 766835.47 | -25305.5705 | -165982.8681
Octubre | 595 | 45553.75 | 6603.2732 | 0.99 | -3.7% | 657297.925 | -24320.0232 | -126117.0091
Noviembre | 595 | 46890 | 7044.7716 | 0.99 | -3.7% | 671168.2 | -24833.2234 | -69595.03
Diciembre | 595 | 52617.3333 | 9126.871 | 0.99 | -3.7% | 730617.92 | -27032.863 | -67937.1171
Total | 595 | 653736.1667 | 124543.1496 | 0.98333 | -3.433% | 8999181.41 | -307234.2323 | -1600094.762
COSTES (ptas) | Factura Básica | Factura Complementos | Impuesto Eléctrico IE% | IVA% | Factura Final (ptas) | Factura Final (euros)
Enero | 617023.525 | 510730.0463 | 26112.0763 | 85894.7396 | 622736.8622 | 3742.7239
Febrero | 666212.615 | 557130.1621 | 28484.3733 | 93698.3257 | 679312.861 | 4082.7525
Marzo | 758386.15 | 636950.9995 | 32565.3703 | 107122.6192 | 776638.989 | 4667.6943
Abril | 698397.535 | 524332.3862 | 26807.5226 | 88182.3854 | 639322.2942 | 3842.4044
Mayo | 785387.125 | 589471.3912 | 30137.8821 | 99137.4837 | 718746.757 | 4319.755
Junio | 886729.66 | 662471.1202 | 33870.1366 | 111414.6011 | 807755.8578 | 4854.7105
Julio | 1080275.14 | 796097.6532 | 40702.0554 | 133887.9534 | 970687.662 | 5833.9503
Agosto | 680850.145 | 519872.8465 | 26579.5199 | 87432.3786 | 633884.745 | 3809.724
Septiembre | 766835.47 | 575547.0314 | 29425.9719 | 96795.6805 | 701768.6838 | 4217.7147
Octubre | 657297.925 | 506860.8927 | 25914.2582 | 85244.0241 | 618019.175 | 3714.37
Noviembre | 671168.2 | 576739.9466 | 29486.962 | 96996.3054 | 703223.214 | 4226.4566
Diciembre | 730617.92 | 635647.9399 | 32498.7488 | 106903.4702 | 775050.1589 | 4658.1453
Total | 8999181.41 | 7091852.4157 | 362584.8775 | 1192709.9669 | 8647147.26 | 51970.4017
Factura Energía Eléctrica Vendida
Retribución por la Venta de Energía Eléctrica |  |  |  | Pm = Precios Finales Horarios Medios del Mercado (ptas/kWh) |  |  |  | ER = Complemento por Energía Reactiva
R = Pm + Pr ± ER |  |  |  | Mes | Pmvalle | Pmpunta |  | Mes | cosj | Kr%
|  |  |  | Enero | 2.911 | 5.679 |  | Enero | 1 | 4%
Pr = Prima Según Tarifa 2.001 |  |  |  | Febrero | 3.086 | 5.247 |  | Febrero | 1 | 4%
4.1 | ptas/kWh |  |  | Marzo | 3.128 | 4.702 |  | Marzo | 1 | 4%
|  |  |  | Abril | 3.869 | 4.599 |  | Abril | 1 | 4%
ER = Complemento por Energía Reactiva |  |  |  | Mayo | 4.405 | 5.834 |  | Mayo | 1 | 4%
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  | Junio | 4.946 | 7.945 |  | Junio | 1 | 4%
|  |  |  | Julio | 4.806 | 7.873 |  | Julio | 1 | 4%
|  |  |  | Agosto | 4.654 | 6.778 |  | Agosto | 1 | 4%
|  |  |  | Septiembre | 5.293 | 8.051 |  | Septiembre | 1 | 4%
|  |  |  | Octubre | 5.677 | 8.4 |  | Octubre | 1 | 4%
|  |  |  | Noviembre | 5.21 | 7.683 |  | Noviembre | 1 | 4%
|  |  |  | Diciembre | 6.812 | 10.38 |  | Diciembre | 1 | 4%
Retribución (ptas) | Pmvalle*EaVendvalle | Pmpunta*EaVendllano-punta | Pr*Eavend | ER = (Pm+Pr)*Kr% | Retribución R (ptas) | Retribución R (euros)
Enero | 0 | 688335.4049 | 496949.315 | 27533.4162 | 1212818.136 | 7289.1838
Febrero | 0 | 614586.2695 | 480237.0317 | 24583.4508 | 1119406.752 | 6727.7701
Marzo | 0 | 510773.0878 | 445378.49 | 20430.9235 | 976582.5013 | 5869.379
Abril | 0 | 704058.1177 | 627666.5107 | 28162.3247 | 1359886.9532 | 8173.0852
Mayo | 0 | 826367.9729 | 580752.2607 | 33054.7189 | 1440174.9526 | 8655.6258
Junio | 0 | 1041821.04 | 537629.4857 | 41672.8416 | 1621123.3673 | 9743.1477
Julio | 0 | 798685.4827 | 415929.1857 | 31947.4193 | 1246562.0877 | 7491.989
Agosto | 0 | 1038978.5598 | 628476.2607 | 41559.1424 | 1709013.9629 | 10271.3808
Septiembre | 0 | 1172721.8866 | 597212.7357 | 46908.8755 | 1816843.4978 | 10919.4493
Octubre | 0 | 1229103.9 | 599919.7607 | 49164.156 | 1878187.8167 | 11288.1361
Noviembre | 0 | 893197.9212 | 476651.24 | 35727.9168 | 1405577.078 | 8447.6884
Diciembre | 0 | 1117663.732 | 441466.4067 | 44706.5493 | 1603836.6879 | 9639.2526
Total | 0 | 10636293.3752 | 6328268.6833 | 425451.735 | 17390013.7936 | 104516.0879

## Cog. Económico
COGENERACIÓN: ESTUDIO ECONÓMICO
Inversión Económica Prevista
|  |  | Cantidad | Precio Unidad | Total (ptas) | Total (euros)
Motor Cogeneración |  |  | 1 | 37620000 | 37620000 | 226100.7537
Evaporador + Instalación |  |  | 1 | 25000000 | 25000000 | 150253.0261
Caldera Recuperación |  |  | 1 | 6000000 | 6000000 | 36060.7263
Precalentador |  |  | 3 | 250000 | 750000 | 4507.5908
Condensador |  |  | 2 | 250000 | 500000 | 3005.0605
Instalación Eléctrica (25%) |  |  | 1 | 17467500 | 17467500 | 104981.7893
Obra Civil (5%) |  |  | 1 | 3493500 | 3493500 | 20996.3579
Ingeniería y Legalizaciones (3%) |  |  | 1 | 2724930 | 2724930 | 16377.1591
Total |  |  |  |  | 93555930 | 562282.4637
Período de Amortización |  |  | 8 | años
Impuestos = I |  |  | 30%
Beneficio Bruto
|  |  | Total (ptas) | Total (euros)
Combustible Calderas |  |  | -8219099.5002 | -49397.7829
Combustible Motor |  |  | -14931425.9042 | -89739.677
Energía Eléctrica Comprada |  |  | 9276819.3996 | 55754.8075
Energía Eléctrica Vendida |  |  | 17390013.7936 | 104516.0879
Total |  |  | 3516307.7888 | 21133.4354
Penalización Aguas Residuales |  |  | 37500000 | 225379.5391
Total = BB |  |  | 41016307.7888 | 246512.9746
Rentabilidad Económica
|  |  |  | ptas | euros
Amortizaciones = A |  |  |  | -11694491.25 | -70285.308
Beneficio Neto (Antes Impuestos) = BNAI |  |  |  | 29321816.5388 | 176227.6666
Beneficio Neto (Después Impuestos) = BNDI |  |  |  | 20525271.5772 | 123359.3666
Ganancias |  |  |  | 164202172.6172 | 986874.9331
Año |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Flujo de Fondos = FF
| ptas | -93555930 | 32219762.8272 | 32219762.8272 | 32219762.8272 | 32219762.8272 | 32219762.8272 | 32219762.8272 | 32219762.8272 | 32219762.8272
| euros | -562282.4637 | 193644.6746 | 193644.6746 | 193644.6746 | 193644.6746 | 193644.6746 | 193644.6746 | 193644.6746 | 193644.6746
Flujo de Fondos
Actualizados al | 10%
| ptas | -93555930 | 29290693.4792 | 26627903.1629 | 24207184.6936 | 22006531.5396 | 20005937.7633 | 18187216.1484 | 16533832.8622 | 15030757.1475
| euros | -562282.4637 | 176040.6133 | 160036.9212 | 145488.1101 | 132261.9183 | 120238.1076 | 109307.3705 | 99370.3368 | 90336.6698
Flujo de Fondos Neto = Ganancias |  | 164202172.6172 2: 164202172.6172; 986874.9331 3: ptas; 986874.9331 4: 986874.9331; 986874.9331 5: euros
Plazo de Recuperación de la Inversión = PRI |  | 164202172.6172 2: 2; 986874.9331 3: años; 986874.9331 4: y; 986874.9331 5: 11; 986874.9331 6: meses
Valor Actual Neto = VAN |  | al | 10% | 78334126.7968 | ptas | 470797.5839 | euros
Tasa Interna de Rentabilidad = TIR |  | 164202172.6172 2: 31%

## Resum. Cog.
RESUMEN COGENERACIÓN
| Tipo de Motor |  |  | Horario Funcionamiento Motor |  |  |  | Tratamiento Aguas Residuales
| JMS 316 GS-N.L |  |  | Invierno | 8 | 19 |  |  | SÍ
|  |  |  | Verano | 8 | 21
| Condiciones Para Poder Acogernos al Régimen Especial | [5 empty] | Porcentaje de Potencia Térmica Cogenerada
Rendimiento Eléctrico Equivalente: REEq |  |  |  | 55.56% |  |  |  | 23.59%
Energía Eléctrica Autoconsumida |  |  |  | 31.01%
Consumos Específicos Totales Energía Primaria (Térmica + Eléctrica)
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (tep PCI/año) | Motores Combustible (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Comprada (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Vendida (tep PCI/año) | Total Gasto Energético (tep PCI/año)
Antes Cogeneración |  | 370.848 | 0 | 351.0753 | 0 | 721.9233
Después Cogeneración |  | 596.2218 | 495.6237 | 170.3369 | 402.1679 | 860.0146
Ahorro Anual |  | -225.3738 | -495.6237 | 180.7384 | 402.1679 | -138.0912
|  | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna)
Antes Cogeneración |  | 463.9811 | 0 | 439.2428 | 0 | 903.2239
Después Cogeneración |  | 745.9543 | 620.0925 | 213.1146 | 503.1665 | 1075.9948
Ahorro Anual |  | -281.9731 | -620.0925 | 226.1282 | 503.1665 | -172.7709
Costes Específicos Totales
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (kWh/año) | Motores Combustible (kWh/año) | Energía Eléctrica Comprada (kWh/año) | Energía Eléctrica Vendida (kWh/año) | Total Gasto Energético (kWh/año)
Antes Cogeneración |  | 4312962.24 | 0 | 1347392 | 0 | 5660354.24
Después Cogeneración |  | 6934059.3541 | 5764104 | 653736.1667 | 1543480.1667 | 11808419.3541
Ahorro Anual |  | -2621097.1141 | -5764104 | 693655.8333 | 1543480.1667 | -6148065.1141
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (ptas/año) | Motores Combustible (ptas/año) | Energía Eléctrica Comprada (ptas/año) | Energía Eléctrica Vendida (ptas/año) | Total Gasto Energético (ptas/año) | Total Gasto Energético (ptas/tm aceituna) | Penalización Aguas Residuales (ptas/año) | Total Gasto con Penalización (ptas/año) | Total Gasto con Penalización (ptas/tm aceituna)
Antes Cogeneración |  | 13524363 | 0 | 17923966.6597 | 0 | 31448329.6597 | 3931.0412 | 45000000 | 76448329.6597 | 9556.0412
Después Cogeneración |  | 21743462.5002 | 14931425.9042 | 8647147.26 | 17390013.7936 | 27932021.8709 | 3491.5027 | 7500000 | 35432021.8709 | 4429.0027
Ahorro Anual |  | -8219099.5002 | -14931425.9042 | 9276819.3996 | 17390013.7936 | 3516307.7888 | 439.5385 | 37500000 | 41016307.7888 | 5127.0385
|  | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/tm aceituna) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año)
Antes Cogeneración |  | 81283.0587 | 0 | 107725.2092 | 0 | 189008.2679 | 23.626 | 270455.447 | 459463.7149 | 57.433
Después Cogeneración |  | 130680.8415 | 89739.677 | 51970.4017 | 104516.0879 | 167874.8324 | 20.9844 | 45075.9078 | 212950.7403 | 26.6188
Ahorro Anual |  | -49397.7829 | -89739.677 | 55754.8075 | 104516.0879 | 21133.4354 | 2.6417 | 225379.5391 | 246512.9746 | 30.8141
Rentabilidad Económica
Inversión Económica Prevista |  |  |  | 93555930 | ptas | 562282.4637 | euros
Flujo de Fondos Neto = Ganancias |  |  |  | 164202172.6172 | ptas | 986874.9331 | euros
Plazo de Recuperación de la Inversión = PRI |  |  |  | 2 | años | y | 11 | meses
Valor Actual Neto = VAN |  | al | 10% | 78334126.7968 | ptas | 470797.5839 | euros
Tasa Interna de Rentabilidad = TIR |  |  |  | 31%