## C. Unidades
CONVERSIÓN DE UNIDADES
MONEDAS
ptas | euros
1 | 0.0060101
166.386 | 1
PRESIÓN
N/m2 | bar | kg/cm2 | atm | mm Hg
1 | 1e-05 | 1.02e-05 | 9.869e-06 | 0.0075006
100000 | 1 | 1.0197 | 0.9869 | 750.0617
98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.96784 | 735.5645
101325 | 1.0132 | 1.0332 | 1 | 760
133.3224 | 0.0013332 | 0.0013595 | 0.0013158 | 1
ENERGÍA ESPECÍFICA
J/kg | kJ/kg | kcal/kg
1 | 0.001 | 0.0002388
1000 | 1 | 0.2388
4186.8 | 4.1868 | 1
POTENCIA
W | kW | kcal/h
1 | 0.001 | 0.85985
1000 | 1 | 859.8452
1.163 | 0.001163 | 1
ENERGÍA
J | kJ | kcal | kWh | tep | te
1 | 0.001 | 0.00023885 | 2.778e-07 | 2.3885e-11 | 2.3906e-07
1000 | 1 | 0.23885 | 0.0002778 | 2.3885e-08 | 0.00023906
4186.8 | 4.1868 | 1 | 0.001163 | 1e-07 | 0.0010009
3599712 | 3599.712 | 859.8452 | 1 | 8.5985e-05 | 0.86056
41868000000 | 41868000 | 10000000 | 11630 | 1 | 10009.0842
4183000 | 4183 | 999.0924 | 1.162 | 9.9909e-05 | 1
tep = tonelada equivalente de petróleo
te = termia
CALOR ESPECÍFICO
J/kg·ºC | kJ/kg·ºC | kcal/kg·ºC | kWh/kg·ºC
1 | 0.001 | 0.0002388 | 2.778e-07
1000 | 1 | 0.2388 | 0.0002778
4186.8 | 4.1868 | 1 | 0.001163
3599712 | 3599.712 | 859.8452 | 1

## E. Térmica
ENERGÍA TÉRMICA
Combustible |  | PCI (kcal/kg) | PCS (kcal/kg) |  | Precio (ptas/kg)
Fuel-Oil n°1 | hf | 9600 | 10100 |  | 35.01
CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLE
Mes | Consumo (kg fuel-oil) | C. Energético (kcal PCI) | C. Energético (tep PCI) | C. Energético (te PCI) | C. Energético (kJ PCI) | Precio (ptas) | Precio (euros)
Enero | 20300 | 194880000 | 19.488 | 195057.0338 | 815923584 | 710703 | 4271.4111
Febrero | 22940 | 220224000 | 22.0224 | 220424.0569 | 922033843.2 | 803129.4 | 4826.9049
Marzo | 38620 | 370752000 | 37.0752 | 371088.8003 | 1552264473.6 | 1352086.2 | 8126.2017
Abril | 19780 | 189888000 | 18.9888 | 190060.499 | 795023078.4 | 692497.8 | 4161.9956
Mayo | 39980 | 383808000 | 38.3808 | 384156.6607 | 1606927334.4 | 1399699.8 | 8412.3652
Junio | 59120 | 567552000 | 56.7552 | 568067.5783 | 2376226713.6 | 2069791.2 | 12439.6956
Julio | 31230 | 299808000 | 29.9808 | 300080.353 | 1255236134.4 | 1093362.3 | 6571.2398
Agosto | 34790 | 333984000 | 33.3984 | 334287.3993 | 1398324211.2 | 1217997.9 | 7320.3148
Septiembre | 39900 | 383040000 | 38.304 | 383387.963 | 1603711872 | 1396899 | 8395.5321
Octubre | 19720 | 189312000 | 18.9312 | 189483.9757 | 792611481.6 | 690397.2 | 4149.3707
Noviembre | 29800 | 286080000 | 28.608 | 286339.8822 | 1197759744 | 1043298 | 6270.3473
Diciembre | 30120 | 289152000 | 28.9152 | 289414.6728 | 1210621593.6 | 1054501.2 | 6337.6799
Total | 386300 | 3708480000 | 370.848 | 3711848.8752 | 15526664064 | 13524363 | 81283.0587
ENERGÍA TÉRMICA FINAL
Horario de Producción |  | Días Año | Fin Semana | Festivos | Días Paro | Días Verano | Días Invierno
horas |  | 365 | 106 | 14 | 25 | 128 | 92
6 | 14
|  | días/año | h/día |  | h/año
|  | 220 | 8 | tProd = | 1760
Rendimiento Medio Calderas |  | 86%
Entrada Calderas |  | 35 | °C | 35 | kcal/kg | 146.538 | kJ/kg | 5.88 | bar
Salida Calderas |  | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg | 2777.5231 | kJ/kg | 5.88 | bar
Potencia Térmica Final: VProd |  | 1812098.1818 | kcal/h | 2107.4702 | kW
Vapor Producido: mProd |  | 2883.6699 | kg/h
Consumo Combustible: mfCald |  | 219.4886 | kg/h
| QfCald | 2107090.9091 | kcal/h | 2450.5467 | kW

## E. Eléctrica
ENERGÍA ELÉCTRICA
|  | CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | ECons
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Enero | 6027 | 55791 | 27855 | 89673 | 12000 | 635
Febrero | 7605 | 60209 | 30674 | 98488 | 21300 | 610
Marzo | 10540 | 69531 | 35799 | 115870 | 18200 | 570
Abril | 6300 | 52453 | 36400 | 95153 | 14900 | 500
Mayo | 8642 | 64587 | 41747 | 114976 | 24000 | 610
Junio | 10900 | 75600 | 48757 | 135257 | 35000 | 600
Julio | 21470 | 101084 | 61032 | 183586 | 36100 | 710
Agosto | 6023 | 52559 | 34683 | 93265 | 21300 | 640
Septiembre | 7031 | 61382 | 40761 | 109174 | 23800 | 650
Octubre | 8659 | 58331 | 30971 | 97961 | 14200 | 525
Noviembre | 10000 | 60540 | 29300 | 99840 | 15000 | 600
Diciembre | 12300 | 70148 | 31701 | 114149 | 19800 | 700
Total | 115497 | 782215 | 449680 | 1347392 | 255600 | 612.5
FACTURACIÓN ELÉCTRICA
Tarifa | 1.1 | Potencia Contratada (kW) |  | 700 |  |  |  |  | Costes con Destinos Específicos:
|  |  |  | Un Maxímetro | Modo 2 |  |  | Costes permanentes:
[8 empty] | Compensación extrapeninsulares |  | 1%
Factura Básica: Fb=Pf*Tp+Ea*Te |  |  |  | Alquiler de Equipos (ptas) |  | 0 |  | Operador del sistema |  | 0.069%
Tp (ptas/kW*mes) |  | Te (ptas/kWh) | [5 empty] | Operador del mercado |  | 0.069%
310 |  | 10.38 |  | Impuestos: | Impuesto Sobre la Electricidad |  |  | Comisión Nacional de Energía |  | 0.069%
[5 empty] | 4.864% | 1.0511 |  | Costes de transición a la competencia |  | 0% | 1.207%
Complemento Reactiva | [7 empty] | Costes diversificación y seguridad abastecim.:
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  |  | Impuesto del IVA |  |  | Moratoria nuclear |  | 3.54%
[5 empty] | 16% |  |  | “Stock” básico del uranio |  | 0.006%
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4 |  |  |  |  | 2ª parte del ciclo de combustible nuclear |  | 0.8%
|  | CH=Tej*S(Ei*Ci)/100 | [5 empty] | Coste por compensaciones |  | 0.148% | 4.494%
Ci Punta | Ci Llano | Ci Valle | Tej (ptas/kWh) |  |  |  |  | Total (%sobre tarifa) |  | 5.701%
70 | 0 | -43 | 9.47
FACTURA ELÉCTRICA ANUAL
Mes | Pot. Fact. (Pf) (kW) | Energ. Fact. (Ea) (kWh) | Ener. Reac. (Er) (kWhr) | cosj | Kr% | Fact. Básica (Fb) (ptas) | Compl. Reac. (Fb*Kr%) (ptas) | Comp. Dis. Hor. (CH) (ptas)
Enero | 635 | 89673 | 12000 | 0.99 | -3.7% | 1127655.74 | -41723.2624 | -73475.3625
Febrero | 610 | 98488 | 21300 | 0.98 | -3.3% | 1211405.44 | -39976.3795 | -74494.0504
Marzo | 595 | 115870 | 18200 | 0.99 | -3.7% | 1387180.6 | -51325.6822 | -75907.4479
Abril | 595 | 95153 | 14900 | 0.99 | -3.7% | 1172138.14 | -43369.1112 | -106461.74
Mayo | 610 | 114976 | 24000 | 0.98 | -3.3% | 1382550.88 | -45624.179 | -112710.1407
Junio | 600 | 135257 | 35000 | 0.97 | -2.9% | 1589967.66 | -46109.0621 | -126287.2797
Julio | 710 | 183586 | 36100 | 0.98 | -3.3% | 2125722.68 | -70148.8484 | -106203.7772
Agosto | 640 | 93265 | 21300 | 0.97 | -2.9% | 1166490.7 | -33828.2303 | -101306.1773
Septiembre | 650 | 109174 | 23800 | 0.98 | -3.3% | 1334726.12 | -44045.962 | -119374.3691
Octubre | 595 | 97961 | 14200 | 0.99 | -3.7% | 1201285.18 | -44447.5517 | -68716.4981
Noviembre | 600 | 99840 | 15000 | 0.99 | -3.7% | 1222339.2 | -45226.5504 | -53022.53
Diciembre | 700 | 114149 | 19800 | 0.99 | -3.7% | 1401866.62 | -51869.0649 | -47552.9421
Total | 628.3333 | 1347392 | 255600 | 0.98333 | -3.433% | 16323328.96 | -557693.8842 | -1065512.315
COSTES (ptas) | Factura Básica | Factura Complementos | Impuesto Eléctrico IE% | IVA% | Factura Final (ptas) | Factura Final (euros)
Enero | 1127655.74 | 1012457.1151 | 51763.8577 | 170275.3556 | 1234496.3284 | 7419.4724
Febrero | 1211405.44 | 1096935.0101 | 56082.9559 | 184482.8746 | 1337500.8405 | 8038.5419
Marzo | 1387180.6 | 1259947.4699 | 64417.2879 | 211898.3613 | 1536263.1191 | 9233.1273
Abril | 1172138.14 | 1022307.2888 | 52267.4671 | 171931.961 | 1246506.7169 | 7491.6563
Mayo | 1382550.88 | 1224216.5603 | 62590.475 | 205889.1256 | 1492696.1609 | 8971.2846
Junio | 1589967.66 | 1417571.3182 | 72476.1166 | 238407.5896 | 1728455.0243 | 10388.2239
Julio | 2125722.68 | 1949370.0544 | 99665.371 | 327845.6681 | 2376881.0935 | 14285.3431
Agosto | 1166490.7 | 1031356.2924 | 52730.1152 | 173453.8252 | 1257540.2328 | 7557.969
Septiembre | 1334726.12 | 1171305.7889 | 59885.308 | 196990.5755 | 1428181.6724 | 8583.5447
Octubre | 1201285.18 | 1088121.1302 | 55632.329 | 183000.5535 | 1326754.0127 | 7973.9522
Noviembre | 1222339.2 | 1124090.1196 | 57471.3142 | 189049.8294 | 1370611.2632 | 8237.5396
Diciembre | 1401866.62 | 1302444.613 | 66590.0378 | 219045.5441 | 1588080.1949 | 9544.5542
Total | 16323328.96 | 14700122.7608 | 751572.6354 | 2472271.2634 | 17923966.6597 | 107725.2092

## Con. y Cos. Esp.
CONSUMOS Y COSTES ESPECÍFICOS
Aceitunas Procesadas |  | 8000000 | kg/año | 8000 | tm/año
Consumo Específico Energía Térmica (fuel-oil nº 1)
kg fuel/año | tep PCI/año | kJ PCI/año | kg fuel/tm aceituna | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
386300 | 370.848 | 15526664064 | 48.2875 | 463.9811 | 1940833.008
Rendimiento Energético Eléctrico Medio Mundial |  |  |  | 33%
Consumo Específico Energía Eléctrica (en energía primaria)
kWh/año | tep PCI/año | kJ PCI/año | kWh/tm aceituna | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
1347392 | 351.0753 | 14698821818.1818 | 168.424 | 439.2428 | 1837352.7013
Consumo Específico Total Energía Primaria (Térmica + Eléctrica)
tep PCI/año | kJ PCI/año | te PCI/tm aceituna | kJ PCI/tm aceituna
721.9233 | 30225485882.1818 | 903.2239 | 3778185.7093
Rendimiento Medio de Generación para la Energía Térmica |  |  |  | 86%
Consumos Específicos Energía Final
Energía Térmica Final (kJ PCI/año) | Energía Térmica Final (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Final (tep PCI/año) | Energía Final Total (tep PCI/año) | Energía Térmica Final (te PCI/tm aceituna) | Energía Eléctrica Final (te PCI/tm aceituna) | Energía Final Total (te PCI/tm aceituna)
13352931095.04 | 318.9293 | 115.8549 | 434.7841 | 399.0238 | 144.9501 | 543.9739
Costes Específicos Totales
Moneda | E. Térmica (moneda/año) | E. Eléctrica (moneda/año) | Total (moneda/año) | E. Térmica (moneda/tm aceituna) | E. Eléctrica (moneda/tm aceituna) | Total (moneda/tm aceituna)
ptas | 13524363 | 17923966.6597 | 31448329.6597 | 1690.5454 | 2240.4958 | 3931.0412
euros | 81283.0587 | 107725.2092 | 189008.2679 | 10.1604 | 13.4657 | 23.626

## Aguas Residuales
AGUAS RESIDUALES
DATOS DE PARTIDA
EVAPORADOR
Evaporador | Simple Efecto | Circulación Forzada | Tubos Largos | Flujo Ascendente
Coeficiente Global Transmisión de Calor:U |  |  | 3000 | W/m2·ºC
Presión en el Evaporador: Pev |  |  | 100 | mm Hg | 0.13332 | bar
Temperatura Entrada al Evaporador o Temperatura Ebullición del Agua:
Tablas Vapor Agua: TEv(P=0,13332 bar) |  |  | 51.267 | ºC | 124.2806 | ºF
Elevación Punto Ebullición. Líneas Dühring |  |  | 23.7194 | ºF
Temperatura de Ebullición de la Disolución: T |  |  | 148 | ºF | 64.4444 | ºC
CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA
Vapor de Agua
TEvap = | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg = hVap | 2777.5231 | kJ/kg
| 5.88 | bar
Condensado
| 35 | ºC | 35 | kcal/kg = hCond | 146.538 | kJ/kg
| 1.013 | bar
CORRIENTE DE DISOLUCIÓN
Corriente de Aguas Residuales
Aguas Residuales | Na OH
Caudal Másico Aguas Residuales: mAgRes |  |  | 0 | kg/h
|  |  | 5% | sólidos
|  | CpAgRes = | 0.9 | kcal/kg·ºC | 3.7681 | kJ/kg·ºC
Aguas Residuales Frías
| TAgResFr = | 35 | ºC
Aguas Residuales Calientes
| TAgResCal = | 35 | ºC
Residuos Concentrados | [8 empty] | AHORRO ECONÓMICO
30% | sólidos
Caudal Másico Residuo Concentrado: mResCon |  |  | 0 | kg/h |  |  |  | Penalización Vertido Corriente Aguas Residuales |  |  | 45000000 | ptas/año
Temperatura de Salida: TResCon |  |  | 64.4444 | ºC |  |  |  | Penalización Vertido Corriente Residuo Concentrado |  |  | 45000000 | ptas/año
Corriente de Agua Evaporada
Caudal Másico Agua Evaporada: mAgEvap |  |  | 0 | kg/h
Calor Latente de Vaporzación de la Disolución Concentrada = lvapor agua (PEv,TEv) = lv |  |  | 2379.81 | kJ/kg
Temperatura de Salida: TAgEvap |  |  | 51.267 | ºC
TRATAMIENTO CON EVAPORADOR
CON EVAPORACIÓN FLASH |  | Aguas Residuales Calientes a una Temperatura de |  |  | 35 | ºC | SIN EVAPORACIÓN FLASH |  | Aguas Residuales Frías a una Temperatura de |  |  | 35 | ºC
CORRIENTE DE DISOLUCIÓN | [6 empty] | CORRIENTE DE DISOLUCIÓN
Corriente de Aguas Residuales | [6 empty] | Corriente de Aguas Residuales
VAgRes = mAgRes*CPAgRes*(T-TAgResCal) | [6 empty] | VAgRes = mAgRes*CPAgRes*(T-TAgResFr)
| VAgRes = | 0 | kW | 0 | kcal/h |  |  | VAgRes = | 0 | kW | 0 | kcal/h
| En el evaporador se producirá una |  | Ninguna Evaporación | de la disolución |  |  |  | En el evaporador se producirá una |  | Ninguna Evaporación | de la disolución
Corriente de Agua Evaporada | [6 empty] | Corriente de Agua Evaporada
VAgEvap = mAgEvap*lv | [6 empty] | VAgEvap = mAgEvap*lv
| VAgEvap = | 0 | kW | 0 | kcal/h |  |  | VAgEvap = | 0 | kW | 0 | kcal/h
Total Corriente Disolución | [6 empty] | Total Corriente Disolución
VDisol = VAgRes + VAgEvap | [6 empty] | VDisol = VAgRes + VAgEvap
| VDisol = | 0 | kW | 0 | kcal/h |  |  | VDisol = | 0 | kW | 0 | kcal/h
CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA | [6 empty] | CORRIENTE DE VAPOR DE AGUA
VEvap = mEvap*(hVap-hCond) | [6 empty] | VEvapTot = mEvapTot*(hVap-hCond)
Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap = VDisol |  |  | 0 | kW | 0 | kcal/h | Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot = VDisol |  |  | 0 | kW | 0 | kcal/h
Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvap |  |  | 0 | kg/h |  |  | Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvapTot |  |  | 0 | kg/h
|  |  | 0 | [6 empty] | 0
SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN | [6 empty] | SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN
VEvap = U*A*DT =U*A*(TEvap-T) | [6 empty] | VEvap = U*A*DT =U*A*(TEvap-T)
A = | 0 | m2 |  |  |  |  | A = | 0 | m2
Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot
| Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap |  |  | 0 | kW
|  |  |  | 0 | kcal/h
| Potencia Térmica Cogenerada en Evaporador: VPrecAgRes |  |  | 0 | kW
|  |  |  | 0 | kcal/h
Sumándolas: VEvapTot |  | 0 | kW
|  | 0 | kcal/h

## Cog. Energético
|  | MOTOR ALTERNATIVO |  | GN-D
Modelo: |  |  | JMS 320 GS-N.L |  | Cicuito Gases Escape
Combustible: |  |  | GAS NATURAL |  | Potencia Térmica (120 ºC): VGE |  | 694 | kW
|  |  | PCI (kcal/kg) | 11080 | Temperatura Salida: TGE |  | 500 | ºC
|  |  | PCS (kcal/kg) | 12290 | Caudal Másico: mGE |  | 5728 | kg/h
Potencia Eléctrica: EMot |  |  | 1048 | kW |  |  | 1.5911 | kg/s
Potencia Térmica Aprovechable: VMot |  |  | 1310 | kW | Calor Específico: CpGE |  | 0.00031884 | kWh/kg·ºC
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 2692 | kW |  |  | 1.1477 | kJ/kg·ºC
Potencia Mecánica: MMot |  |  | 1077 | kW
Coseno de j |  |  | 1 |  | Cicuito Agua de Camisas
Rendimiento Eléctrico: hElec |  |  | 38.93% |  | Potencia Térmica: VAC |  | 616 | kW
Rendimiento Generador: hGener |  |  | 97.31% |  | Temperatura Salida: TsAC |  | 90 | ºC
Rendimiento Térmico: hTerm |  |  | 48.66% |  | Temperatura Entrada: TeAC |  | 70 | ºC
Rendimiento Total: hTot |  |  | 87.59% |  | Caudal Másico: mAC |  | 26483.233 | kg/h
[7 empty] | 7.3565 | kg/s
Horas Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2840 | h/año | Calor Específico: CpAC |  | 1 | kcal/kg·ºC
[7 empty] | 4.1868 | kJ/kg·ºC
COGENERACIÓN: ESTUDIO ENERGÉTICO
PROCESO PRODUCTIVO
Potencia Térmica Final Necesaria Proceso Productivo: VProd |  |  | 1812098.1818 | kcal/h | 2107.4702 | kW
Gasto Másico Vapor Necesario Proceso Productivo: mProd |  |  | 2883.6699 | kg/h
Vapor Proceso Productivo: |  |  | 165 | °C | 663.4 | kcal/kg = hVap | 2777.5231 | kJ/kg | 5.88 | bar
Condensados + Agua Alimentación Adicional: |  |  | 35 | ºC | 35 | kcal/kg = hCond | 146.538 | kJ/kg | 1.013 | bar
|  | CpAgua = | 1 | kcal/kg·ºC | 4.1868 | kJ/kg·ºC
Horario Proceso Productivo: tProd |  |  | 1760 | h/año
AGUAS RESIDUALES
Potencia Térmica Total Necesaria Evaporador: VEvapTot |  |  | 0 | kW | 0 | kcal/h
Potencia Térmica Necesaria Evaporador: VEvap |  |  | 0 | kW | 0 | kcal/h
Gasto Másico Vapor Necesario Evaporador: mEvap |  |  | 0 | kg/h
CIRCUITO DE AGUA DE CAMISAS MOTOR
Potencia Térmica: VAC |  | 616 | kW | 529664.6432 | kcal/h
Caudal Másico: mAC |  | 26483.233 | kg/h
Calentamiento Salmuera
Caudal Másico Salmuera a Calentar: mSalm |  |  | 2000 | kg/h | Potencia Térmica Necesaria Calentamiento Salmuera: VCalSalm
Capacidad Calorífica Salmuera = CpAgua |  |  | 1 | kcal/kg·ºC | 90000 | kcal/h | 104.67 | kW
Temperatura Salmuera Fría: TSalmFr |  |  | 25 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Salmuera Fría: TSalmCal |  |  | 70 | °C |  | 4500 | kg/h
Rendimiento Calentador Salmuera = RCalSalm |  |  | 69.23% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 439664.6432 | kcal/h | 511.33 | kW | 90000 | kcal/h | 104.67 | kW
[6 empty] | 21983.233 | kg/h |  |  | 4500 | kg/h
Precalentamiento Aguas Residuales
Caudal Másico Aguas Residuales: mAgRes |  |  | 0 | kg/h | Pot Térm Neces Precalentar Aguas Residuales: VPrecAgRes
Capacidad Calorífica: CpAgRes |  |  | 0.9 | kcal/kg·ºC | 0 | kcal/h | 0 | kW
Temperatura Corriente Fría: TAgResFr |  |  | 35 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Corriente Caliente: TAgResCal |  |  | 35 | °C |  | 0 | kg/h
Rendim Prec Aguas Residuales: RPrecAgRes |  |  | 0% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 439664.6432 | kcal/h | 511.33 | kW | 90000 | kcal/h | 104.67 | kW
[6 empty] | 21983.233 | kg/h |  |  | 4500 | kg/h
Precalentamiento Agua Proceso General
Pot Térm Neces Proceso Sin Salmuera: VProd-Salm |  |  | 1722098.1818 | kcal/h | 2002.8002 | kW
Caudal Másico Agua Proceso Sin Salm: mProd-Salm |  |  | 2740.449 | kg/h
Caudal Másico Agua Proceso General: mAgProc |  |  | 2740.449 | kg/h | Pot Térm Neces Precalen Agua Proceso Gener: VPrecAgProc
Capacidad Calorífica: CpAgua |  |  | 1 | kcal/kg·ºC | 137022.4524 | kcal/h | 159.3571 | kW
Temperatura Corriente Fría: TAgProcFr |  |  | 35 | °C | Caudal Másico Calentador Salmuera: mAC1
Temperatura Corriente Caliente: TAgProcCal |  |  | 85 | °C |  | 6851.1226 | kg/h
Rendim Prec Agua Proceso General: RPrecAgProc |  |  | 90.91% |  | Todavía Quedan: |  |  |  | Llevo Cogenerados:
[5 empty] | 302642.1908 | kcal/h | 351.9729 | kW | 227022.4524 | kcal/h | 264.0271 | kW
[6 empty] | 15132.1104 | kg/h |  |  | 11351.1226 | kg/h
Enfriamiento Sobrantes
Comprobación |  | 302642.1908 | kcal/h | 302642.208 | kcal/h | 0.017161 | kcal/h
Condensador Adicional
| VCond | 302642.1908 | kcal/h | mCond | 20176.1461 | kg/h
| TSalidaCond | 40 | °C
| TEntradaCond | 25 | °C
| CpAgua | 1 | kcal/kg·ºC
| RCond | 23.08%
CIRCUITO GASES ESCAPE MOTOR
Potencia Térmica (120 ºC): VGE |  | 694 | kW | 596732.5688 | kcal/h
Situación Actual Tras Aprovechar el Circuito Agua Camisas
Pot Térm Neces Proceso Total: VProdTot = VProd+VEvapTot |  |  | 2107.4702 | kW | 1812098.1231 | kcal/h
Pot Térm Cogenerada Hasta Ahora: VCogAC |  |  | 264.0271 | kW | 227022.445 | kcal/h
Pot Térm Todavía Necesito Para Proceso Total |  |  | 1843.4431 | kW | 1585075.6781 | kcal/h
Ha de Coincidir con: |  |  | 1843.4431 | kW | 1585075.7294 | kcal/h
Caldera de Recuperación
Pot Térm Cogenero con los Gases de Escape: VCogGE = VCaldRec |  |  | 694 | kW | 596732.5688 | kcal/h
Caudal Másico Vapor Caldera Recuperación: mCaldRec |  |  | 1031.6953 | kg/h
Situación Actual Tras Aprovechar los Dos Circuitos
Pot Térm Total Cogenerada: VCogTot = VCogAC + VCogGE |  |  | 958.0271 | kW | 823755.0138 | kcal/h
CALDERAS CONVENCIONALES
Rendimiento Medio Calderas |  |  | 86%
Situación Tras Aprovechar los Dos Circuitos
Caudal Másico Vapor Calderas: mCald |  |  | 1708.7537 | kg/h
Pot Térm Todavía Necesito Para Proceso Total: VCald |  |  | 1149.4431 | kW | 988343.1606 | kcal/h
Ha de Coincidir con: |  |  | 1149.4431 | kW | 988343.1093 | kcal/h
De toda la energía térmica requerida, se ha cogenerado |  |  | 45.46%
Calderas
Potencia Térmica Necesaria en Calderas: QfCald |  |  | 1336.5617 | kW | 1149236.196 | kcal/h
Consumo Combustible: mfCald |  |  | 119.7121 | kg/h
FACTURACIÓN COMBUSTIBLES
CALDERAS CONVENCIONALES
Consumo Combustible: mfCald |  |  | 119.7121 | kg/h
Horario de Producción: tProd |  |  | 1760 | h/año
Precio Fuel-Oil nº1: |  |  | 35.01 | ptas/kg
Precio Total Consumo Combustible Fuel-Oil nº1: Pfuel-oil |  |  | 7376372.5243 | ptas | 44332.8917 | euros
MOTOR
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 2692 | kW
Horario Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2840 | h/año | 220 | días/año
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 7645280 | kWh/año | 6579203.0446 | te/año
Término Fijo
Abono: F1 |  |  | 21700 | ptas/mes
Factor de Utilización: F2 |  |  | 70.1 | ptas/mes·(Nm3/día)
Para un Poder Calorífico Superior: PCS |  |  | 10 | te/Nm3
Cantidad Diaria de Gas Natural en Nm3 Contratada: Qd |  |  | 2990.5468 | Nm3/día
Término de Energía
Tarifa General: F3 |  |  | 2.5753 | ptas/te
Precio Total Consumo Combustible Gas Natural: Pgn |  |  | 19719469.6012 | ptas | 118516.3992 | euros
F1*12meses+F2*Qd*12meses+F3*QfMot
RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE
Motor
Horario Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2840 | h/año
Potencia Eléctrica: EMot |  |  | 1048 | kW
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 2692 | kW
Energía Eléctrica Generada: EMot |  |  | 2976320 | kWh
Consumo Combustible: QfMot |  |  | 7645280 | kWh
Rendimiento Eléctrico Equivalente: REEq
Proceso Productivo | [5 empty] | 50.65%
Horario de Producción: tProd |  |  | 1760 | h/año
Consumo Combustible Calderas: QfCald |  |  | 1336.5617 | kW
Potencia Térmica Útil Total Demandada por la Industria: VProdTot |  |  | 2107.4702 | kW
Consumo Combustible Calderas: QfCald |  |  | 2352348.6612 | kWh
Energía Calorífica Útil Total Demandada por la Industria: VProdTot |  |  | 3709147.5264 | kWh

## Cog. Eléctrico
COGENERACIÓN: ESTUDIO ELÉCTRICO
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4
|  | Invierno: noviembre-marzo | [5 empty] | Verano: abril-octubre
Punta |  | Llano |  | Valle |  | Punta |  | Llano |  | Valle
18 | 22 | 8 | 18 | 0 | 8 | 12 | 14 | 8 | 12 | 0 | 8
Total: THP | 4 | 22 | 24 | Total: THP | 8 | 18 | 20 | 14 | 18 | Total: THP | 8
|  | Total: THP | 12 |  |  | Total: THP | 4 | 20 | 24
[8 empty] | Total: THP | 12
Horario Funcionamiento Motor |  |  |  | FHP |  | FHP |  | FHP
Invierno | 7 | 17 | Punta | 0 | Llano | 0.75 | Valle | 0.125 | Días Invierno: DI
|  |  |  | 0% |  | 75% |  | 12.5% | 92 | días/año
Verano | 7 | 22 | Punta | 1 | Llano | 0.83333 | Valle | 0.125 | Días Verano: DV | 220
|  |  |  | 100% |  | 83.33% |  | 12.5% | 128
Horas Funcionamiento Motor: tMot |  |  | 2840 | h/año
| Energía Eléctrica Autogenerada por el Motor |  |  |  |  | EAutgen |  |  |  | Energía Eléctrica Comprada |  |  | ECompr
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW) |  | Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Enero | 0 | 173548.8 | 19283.2 | 192832 | 0 | 1048 |  | Enero | 6027 | 13947.75 | 8571.8 | 28546.55 | 3820.0863 | 202.1462
Febrero | 0 | 173548.8 | 19283.2 | 192832 | 0 | 1048 |  | Febrero | 7605 | 15052.25 | 11390.8 | 34048.05 | 7363.5719 | 210.8816
Marzo | 0 | 173548.8 | 19283.2 | 192832 | 0 | 1048 |  | Marzo | 10540 | 17382.75 | 16515.8 | 44438.55 | 6980.0778 | 218.6068
Abril | 76653.7143 | 191634.2857 | 19163.4286 | 287451.4286 | 0 | 1048 |  | Abril | 0 | 8742.1667 | 17236.5714 | 25978.7381 | 4068.0083 | 136.5103
Mayo | 76653.7143 | 191634.2857 | 19163.4286 | 287451.4286 | 0 | 1048 |  | Mayo | 0 | 10764.5 | 22583.5714 | 33348.0714 | 6961.0503 | 176.9267
Junio | 76653.7143 | 191634.2857 | 19163.4286 | 287451.4286 | 0 | 1048 |  | Junio | 0 | 12600 | 29593.5714 | 42193.5714 | 10918.2889 | 187.1707
Julio | 76653.7143 | 191634.2857 | 19163.4286 | 287451.4286 | 0 | 1048 |  | Julio | 0 | 16847.3333 | 41868.5714 | 58715.9048 | 11545.7832 | 227.0777
Agosto | 76653.7143 | 191634.2857 | 19163.4286 | 287451.4286 | 0 | 1048 |  | Agosto | 0 | 8759.8333 | 15519.5714 | 24279.4048 | 5544.9667 | 166.6093
Septiembre | 76653.7143 | 191634.2857 | 19163.4286 | 287451.4286 | 0 | 1048 |  | Septiembre | 0 | 10230.3333 | 21597.5714 | 31827.9048 | 6938.5031 | 189.4969
Octubre | 76653.7143 | 191634.2857 | 19163.4286 | 287451.4286 | 0 | 1048 |  | Octubre | 0 | 9721.8333 | 11807.5714 | 21529.4048 | 3120.8088 | 115.382
Noviembre | 0 | 173548.8 | 19283.2 | 192832 | 0 | 1048 |  | Noviembre | 10000 | 15135 | 10016.8 | 35151.8 | 5281.22 | 211.2488
Diciembre | 0 | 173548.8 | 19283.2 | 192832 | 0 | 1048 |  | Diciembre | 12300 | 17537 | 12417.8 | 42254.8 | 7329.4119 | 259.1206
Total | 536576 | 2209184 | 230560 | 2976320 | 0 | 1048 |  | Total | 46472 | 156720.75 | 219120 | 422312.75 | 79871.7771 | 191.7648
|  | Energía Eléctrica Vendida |  |  | EVend
Mes | Punta (kWh) | Llano (kWh) | Valle (kWh) | E. Activa (Ea) (kWh) | E. Reactiva (Er) (kWhr) | Maxímetro (kW)
Situación Energética Prevista
Enero | 0 | 131705.55 | 0 | 131705.55 | 0 | 1048 |  |  | Energía Eléctrica Autogenerada por el Motor (kWh/año) |  |  |  | 2976320
Febrero | 0 | 128392.05 | 0 | 128392.05 | 0 | 1048 |  |  | Energía Eléctrica Comprada (kWh/año) |  |  |  | 422312.75
Marzo | 0 | 121400.55 | 0 | 121400.55 | 0 | 1048 |  |  | Total (kWh/año) |  |  |  | 3398632.75
Abril | 70353.7143 | 147923.4524 | 0 | 218277.1667 | 0 | 1048
Mayo | 68011.7143 | 137811.7857 | 0 | 205823.5 | 0 | 1048 |  |  | Energía Eléctrica Consumida Actualmente (kWh/año) |  |  |  | 1347392
Junio | 65753.7143 | 128634.2857 | 0 | 194388 | 0 | 1048 |  |  | Energía Eléctrica Vendida (kWh/año) |  |  |  | 2051240.75
Julio | 55183.7143 | 107397.619 | 0 | 162581.3333 | 0 | 1048 |  |  | Total (kWh/año) |  |  |  | 3398632.75
Agosto | 70630.7143 | 147835.119 | 0 | 218465.8333 | 0 | 1048
Septiembre | 69622.7143 | 140482.619 | 0 | 210105.3333 | 0 | 1048 |  |  | Energía Eléctrica Autoconsumida
Octubre | 67994.7143 | 143025.119 | 0 | 211019.8333 | 0 | 1048 |  |  | Autogenerada | 2976320 | kWh/año
Noviembre | 0 | 128143.8 | 0 | 128143.8 | 0 | 1048 |  |  | Autoconsumida | 925079.25 | kWh/año
Diciembre | 0 | 120937.8 | 0 | 120937.8 | 0 | 1048 |  |  |  | 31.08% | Mayor que el 30% = Cumple la Ley
Somos Autoproductores
Total | 467551 | 1583689.75 | 0 | 2051240.75 | 0 | 1048
APLICANDO EL REAL DECRETO 2818/1998 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1998
Factura Energía Eléctrica Comprada
Tarifa | 1.1 | Potencia Contratada (kW) |  | 700
|  |  |  | Un Maxímetro | Modo 2
Factura Básica: Fb=Pf*Tp+Ea*Te |  |  |  | Alquiler de Equipos (ptas) |  | 0
Tp (ptas/kW*mes) |  | Te (ptas/kWh)
310 |  | 10.38 |  | Impuestos: | Impuesto Sobre la Electricidad
[5 empty] | 4.864% | 1.0511
Complemento Reactiva
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  |  | Impuesto del IVA
16%
Discriminación Horaria |  | Tipo 3 | Zona 4
CH=Tej*S(Ei*Ci)/100
Ci Punta | Ci Llano | Ci Valle | Tej (ptas/kWh)
70 | 0 | -43 | 9.47
Mes | Pot. Fact. (Pf) (kW) | Energ. Fact. (Ea) (kWh) | Ener. Reac. (Er) (kWhr) | cosj | Kr% | Fact. Básica (Fb) (ptas) | Compl. Reac. (Fb*Kr%) (ptas) | Comp. Dis. Hor. (CH) (ptas)
Enero | 595 | 28546.55 | 3820.0863 | 0.99 | -3.7% | 480763.189 | -17788.238 | 5047.7562
Febrero | 595 | 34048.05 | 7363.5719 | 0.98 | -3.3% | 537868.759 | -17749.669 | 4029.0683
Marzo | 595 | 44438.55 | 6980.0778 | 0.99 | -3.7% | 645722.149 | -23891.7195 | 2615.6708
Abril | 595 | 25978.7381 | 4068.0083 | 0.99 | -3.7% | 454109.3014 | -16802.0442 | -70189.0425
Mayo | 595 | 33348.0714 | 6961.0503 | 0.98 | -3.3% | 530602.9814 | -17509.8984 | -91962.5612
Junio | 595 | 42193.5714 | 10918.2889 | 0.97 | -2.9% | 622419.2714 | -18050.1589 | -120507.9822
Julio | 595 | 58715.9048 | 11545.7832 | 0.98 | -3.3% | 793921.0914 | -26199.396 | -170493.0097
Agosto | 595 | 24279.4048 | 5544.9667 | 0.97 | -2.9% | 436470.2214 | -12657.6364 | -63197.2468
Septiembre | 595 | 31827.9048 | 6938.5031 | 0.98 | -3.3% | 514823.6514 | -16989.1805 | -87947.4706
Octubre | 595 | 21529.4048 | 3120.8088 | 0.99 | -3.7% | 407925.2214 | -15093.2332 | -48081.6116
Noviembre | 595 | 35151.8 | 5281.22 | 0.99 | -3.7% | 549325.684 | -20325.0503 | 25500.5887
Diciembre | 595 | 42254.8 | 7329.4119 | 0.99 | -3.7% | 623054.824 | -23053.0285 | 30970.1766
Total | 595 | 422312.75 | 79871.7771 | 0.98333 | -3.433% | 6597006.345 | -226109.2529 | -584215.664
COSTES (ptas) | Factura Básica | Factura Complementos | Impuesto Eléctrico IE% | IVA% | Factura Final (ptas) | Factura Final (euros)
Enero | 480763.189 | 468022.7072 | 23928.5797 | 78712.2059 | 570663.4929 | 3429.7567
Febrero | 537868.759 | 524148.1583 | 26798.1036 | 88151.4019 | 639097.6638 | 3841.0543
Marzo | 645722.149 | 624446.1003 | 31926.0328 | 105019.5413 | 761391.6744 | 4576.0561
Abril | 454109.3014 | 367118.2148 | 18769.6395 | 61742.0567 | 447629.9109 | 2690.3099
Mayo | 530602.9814 | 421130.5218 | 21531.1247 | 70825.8634 | 513487.51 | 3086.1221
Junio | 622419.2714 | 483861.1303 | 24738.3502 | 81375.9169 | 589975.3974 | 3545.8236
Julio | 793921.0914 | 597228.6857 | 30534.489 | 100442.108 | 728205.2827 | 4376.6019
Agosto | 436470.2214 | 360615.3382 | 18437.1671 | 60648.4009 | 439700.9062 | 2642.6557
Septiembre | 514823.6514 | 409887.0003 | 20956.2776 | 68934.9245 | 499778.2024 | 3003.7275
Octubre | 407925.2214 | 344750.3766 | 17626.0398 | 57980.2266 | 420356.6431 | 2526.3943
Noviembre | 549325.684 | 554501.2224 | 28349.9636 | 93256.1898 | 676107.3758 | 4063.4872
Diciembre | 623054.824 | 630971.9721 | 32259.6808 | 106117.0645 | 769348.7174 | 4623.8789
Total | 6597006.345 | 5786681.4281 | 295855.4484 | 973205.9002 | 7055742.7768 | 42405.8681
Factura Energía Eléctrica Vendida
Retribución por la Venta de Energía Eléctrica |  |  |  | Pm = Precios Finales Horarios Medios del Mercado (ptas/kWh) |  |  |  | ER = Complemento por Energía Reactiva
R = Pm + Pr ± ER |  |  |  | Mes | Pmvalle | Pmpunta |  | Mes | cosj | Kr%
|  |  |  | Enero | 2.911 | 5.679 |  | Enero | 1 | 4%
Pr = Prima Según Tarifa 2.001 |  |  |  | Febrero | 3.086 | 5.247 |  | Febrero | 1 | 4%
4.1 | ptas/kWh |  |  | Marzo | 3.128 | 4.702 |  | Marzo | 1 | 4%
|  |  |  | Abril | 3.869 | 4.599 |  | Abril | 1 | 4%
ER = Complemento por Energía Reactiva |  |  |  | Mayo | 4.405 | 5.834 |  | Mayo | 1 | 4%
Kr (%)=(17/cosj^2)-21 |  |  |  | Junio | 4.946 | 7.945 |  | Junio | 1 | 4%
|  |  |  | Julio | 4.806 | 7.873 |  | Julio | 1 | 4%
|  |  |  | Agosto | 4.654 | 6.778 |  | Agosto | 1 | 4%
|  |  |  | Septiembre | 5.293 | 8.051 |  | Septiembre | 1 | 4%
|  |  |  | Octubre | 5.677 | 8.4 |  | Octubre | 1 | 4%
|  |  |  | Noviembre | 5.21 | 7.683 |  | Noviembre | 1 | 4%
|  |  |  | Diciembre | 6.812 | 10.38 |  | Diciembre | 1 | 4%
Retribución (ptas) | Pmvalle*EaVendvalle | Pmpunta*EaVendllano-punta | Pr*Eavend | ER = (Pm+Pr)*Kr% | Retribución R (ptas) | Retribución R (euros)
Enero | 0 | 747955.8185 | 539992.755 | 29918.2327 | 1317866.8062 | 7920.539
Febrero | 0 | 673673.0863 | 526407.405 | 26946.9235 | 1227027.4148 | 7374.5833
Marzo | 0 | 570825.3861 | 497742.255 | 22833.0154 | 1091400.6565 | 6559.4501
Abril | 0 | 1003856.6895 | 894936.3833 | 40154.2676 | 1938947.3404 | 11653.3082
Mayo | 0 | 1200774.299 | 843876.35 | 48030.972 | 2092681.621 | 12577.2698
Junio | 0 | 1544412.66 | 796990.8 | 61776.5064 | 2403179.9664 | 14443.4025
Julio | 0 | 1280002.8373 | 666583.4667 | 51200.1135 | 1997786.4175 | 12006.9382
Agosto | 0 | 1480761.4183 | 895709.9167 | 59230.4567 | 2435701.7917 | 14638.8626
Septiembre | 0 | 1691558.0387 | 861431.8667 | 67662.3215 | 2620652.2269 | 15750.4371
Octubre | 0 | 1772566.6 | 865181.3167 | 70902.664 | 2708650.5807 | 16279.3179
Noviembre | 0 | 984528.8154 | 525389.58 | 39381.1526 | 1549299.548 | 9311.4778
Diciembre | 0 | 1255334.364 | 495844.98 | 50213.3746 | 1801392.7186 | 10826.5883
Total | 0 | 14206250.0131 | 8410087.075 | 568250.0005 | 23184587.0887 | 139342.1748

## Cog. Económico
COGENERACIÓN: ESTUDIO ECONÓMICO
Inversión Económica Prevista
|  |  | Cantidad | Precio Unidad | Total (ptas) | Total (euros)
Motor Cogeneración |  |  | 1 | 47160000 | 47160000 | 283437.3084
Evaporador + Instalación |  |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
Caldera Recuperación |  |  | 1 | 6000000 | 6000000 | 36060.7263
Precalentador |  |  | 2 | 250000 | 500000 | 3005.0605
Condensador |  |  | 1 | 250000 | 250000 | 1502.5303
Instalación Eléctrica (25%) |  |  | 1 | 13477500 | 13477500 | 81001.4064
Obra Civil (5%) |  |  | 1 | 2695500 | 2695500 | 16200.2813
Ingeniería y Legalizaciones (3%) |  |  | 1 | 2102490 | 2102490 | 12636.2194
Total |  |  |  |  | 72185490 | 433843.5325
Período de Amortización |  |  | 8 | años
Impuestos = I |  |  | 30%
Beneficio Bruto
|  |  | Total (ptas) | Total (euros)
Combustible Calderas |  |  | 6147990.4757 | 36950.1669
Combustible Motor |  |  | -19719469.6012 | -118516.3992
Energía Eléctrica Comprada |  |  | 10868223.8829 | 65319.3411
Energía Eléctrica Vendida |  |  | 23184587.0887 | 139342.1748
Total |  |  | 20481331.8461 | 123095.2835
Penalización Aguas Residuales |  |  | 0 | 0
Total = BB |  |  | 20481331.8461 | 123095.2835
Rentabilidad Económica
|  |  |  | ptas | euros
Amortizaciones = A |  |  |  | -9023186.25 | -54230.4416
Beneficio Neto (Antes Impuestos) = BNAI |  |  |  | 11458145.5961 | 68864.842
Beneficio Neto (Después Impuestos) = BNDI |  |  |  | 8020701.9172 | 48205.3894
Ganancias |  |  |  | 64165615.338 | 385643.115
Año |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Flujo de Fondos = FF
| ptas | -72185490 | 17043888.1672 | 17043888.1672 | 17043888.1672 | 17043888.1672 | 17043888.1672 | 17043888.1672 | 17043888.1672 | 17043888.1672
| euros | -433843.5325 | 102435.8309 | 102435.8309 | 102435.8309 | 102435.8309 | 102435.8309 | 102435.8309 | 102435.8309 | 102435.8309
Flujo de Fondos
Actualizados al | 10%
| ptas | -72185490 | 15494443.7884 | 14085857.9895 | 12805325.445 | 11641204.95 | 10582913.5909 | 9620830.5372 | 8746209.5792 | 7951099.6175
| euros | -433843.5325 | 93123.4827 | 84657.7115 | 76961.5559 | 69965.0508 | 63604.5917 | 57822.3561 | 52565.7782 | 47787.0711
Flujo de Fondos Neto = Ganancias |  | 64165615.338 2: 64165615.338; 385643.115 3: ptas; 385643.115 4: 385643.115; 385643.115 5: euros
Plazo de Recuperación de la Inversión = PRI |  | 64165615.338 2: 4; 385643.115 3: años; 385643.115 4: y; 385643.115 5: 3; 385643.115 6: meses
Valor Actual Neto = VAN |  | al | 10% | 18742395.4976 | ptas | 112644.0656 | euros
Tasa Interna de Rentabilidad = TIR |  | 64165615.338 2: 17%

## Resum. Cog.
RESUMEN COGENERACIÓN
| Tipo de Motor |  |  | Horario Funcionamiento Motor |  |  |  | Tratamiento Aguas Residuales
| JMS 320 GS-N.L |  |  | Invierno | 7 | 17 |  |  | NO
|  |  |  | Verano | 7 | 22
| Condiciones Para Poder Acogernos al Régimen Especial | [5 empty] | Porcentaje de Potencia Térmica Cogenerada
Rendimiento Eléctrico Equivalente: REEq |  |  |  | 50.65% |  |  |  | 45.46%
Energía Eléctrica Autoconsumida |  |  |  | 31.08%
Consumos Específicos Totales Energía Primaria (Térmica + Eléctrica)
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (tep PCI/año) | Motores Combustible (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Comprada (tep PCI/año) | Energía Eléctrica Vendida (tep PCI/año) | Total Gasto Energético (tep PCI/año)
Antes Cogeneración |  | 370.848 | 0 | 351.0753 | 0 | 721.9233
Después Cogeneración |  | 202.2656 | 657.3758 | 110.0375 | 534.4696 | 435.2092
Ahorro Anual |  | 168.5824 | -657.3758 | 241.0379 | 534.4696 | 286.7141
|  | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna) | (te PCI/tm aceituna)
Antes Cogeneración |  | 463.9811 | 0 | 439.2428 | 0 | 903.2239
Después Cogeneración |  | 253.0617 | 822.4662 | 137.6718 | 668.6939 | 544.5057
Ahorro Anual |  | 210.9195 | -822.4662 | 301.571 | 668.6939 | 358.7182
Costes Específicos Totales
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (kWh/año) | Motores Combustible (kWh/año) | Energía Eléctrica Comprada (kWh/año) | Energía Eléctrica Vendida (kWh/año) | Total Gasto Energético (kWh/año)
Antes Cogeneración |  | 4312962.24 | 0 | 1347392 | 0 | 5660354.24
Después Cogeneración |  | 2352348.6612 | 7645280 | 422312.75 | 2051240.75 | 8368700.6612
Ahorro Anual |  | 1960613.5788 | -7645280 | 925079.25 | 2051240.75 | -2708346.4212
|  | Calderas Fuel-Oil nº1 (ptas/año) | Motores Combustible (ptas/año) | Energía Eléctrica Comprada (ptas/año) | Energía Eléctrica Vendida (ptas/año) | Total Gasto Energético (ptas/año) | Total Gasto Energético (ptas/tm aceituna) | Penalización Aguas Residuales (ptas/año) | Total Gasto con Penalización (ptas/año) | Total Gasto con Penalización (ptas/tm aceituna)
Antes Cogeneración |  | 13524363 | 0 | 17923966.6597 | 0 | 31448329.6597 | 3931.0412 | 45000000 | 76448329.6597 | 9556.0412
Después Cogeneración |  | 7376372.5243 | 19719469.6012 | 7055742.7768 | 23184587.0887 | 10966997.8136 | 1370.8747 | 45000000 | 55966997.8136 | 6995.8747
Ahorro Anual |  | 6147990.4757 | -19719469.6012 | 10868223.8829 | 23184587.0887 | 20481331.8461 | 2560.1665 | 0 | 20481331.8461 | 2560.1665
|  | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/tm aceituna) | (euros/año) | (euros/año) | (euros/año)
Antes Cogeneración |  | 81283.0587 | 0 | 107725.2092 | 0 | 189008.2679 | 23.626 | 270455.447 | 459463.7149 | 57.433
Después Cogeneración |  | 44332.8917 | 118516.3992 | 42405.8681 | 139342.1748 | 65912.9843 | 8.2391 | 270455.447 | 336368.4313 | 42.0461
Ahorro Anual |  | 36950.1669 | -118516.3992 | 65319.3411 | 139342.1748 | 123095.2835 | 15.3869 | 0 | 123095.2835 | 15.3869
Rentabilidad Económica
Inversión Económica Prevista |  |  |  | 72185490 | ptas | 433843.5325 | euros
Flujo de Fondos Neto = Ganancias |  |  |  | 64165615.338 | ptas | 385643.115 | euros
Plazo de Recuperación de la Inversión = PRI |  |  |  | 4 | años | y | 3 | meses
Valor Actual Neto = VAN |  | al | 10% | 18742395.4976 | ptas | 112644.0656 | euros
Tasa Interna de Rentabilidad = TIR |  |  |  | 17%