## Hoja1
CIRCUITO:
POTENCIA: |  | W
| INTENSIDAD: | A
| LONGITUD: | m
SECCIÓN:
MAGNETOTÉRMICO |  | A
DIFERENCIAL: |  | A

## cuadro patio
ITEM | POTENCIA | POT. CÁLCULO | LONGITUD | INTENSIDAD | CAIDA DE POTENCIAL | CAIDA PERMITIDA | SECCIÓN | SECCIÓN REAL | DIFERENCIAL | PROTECCIÓN | CONTACTOR | DIFERENCIAL | RESIST | Icc | Tmcc
CINTA TRANSPORTADORA 1 | 2500 | 3125 | 25 | 5.6382 | 0.34877 | 3 | 0.29064 | 2.5 | 5.6382 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
CINTA TRANSPORTADORA 2 | 2500 | 3125 | 30 | 5.6382 | 0.41853 | 3 | 0.34877 | 2.5 | 5.6382 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
VENTILADORA LIMPIADORA 1 | 7500 | 9375 | 25 | 16.9146 | 1.0463 | 3 | 0.87193 | 2.5 | 16.9146 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
VENTILADORA LIMPIADORA 2 | 7500 | 9375 | 30 | 16.9146 | 1.2556 | 3 | 1.0463 | 2.5 | 16.9146 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
BANDEJA VIBRATORIA 1 | 500 | 625 | 25 | 1.1276 | 0.069754 | 3 | 0.058129 | 2.5 | 1.1276 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
BANDEJA VIBRATORIA 2 | 500 | 625 | 30 | 1.1276 | 0.083705 | 3 | 0.069754 | 2.5 | 1.1276 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
CRIBA DE RODILLOS 1 | 1500 | 1875 | 25 | 3.3829 | 0.20926 | 3 | 0.17439 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
CRIBA DE RODILLOS 2 | 1500 | 1875 | 30 | 3.3829 | 0.25112 | 3 | 0.20926 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
DESPALILLADORA 1 | 1000 | 1250 | 25 | 2.2553 | 0.13951 | 3 | 0.11626 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
DESPALILLADORA 2 | 1000 | 1250 | 30 | 2.2553 | 0.16741 | 3 | 0.13951 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
CINTA INTERNA LAVADORA 1 | 1500 | 1875 | 25 | 3.3829 | 0.20926 | 3 | 0.17439 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
CINTA INTERNA LAVADORA 2 | 1500 | 1875 | 30 | 3.3829 | 0.25112 | 3 | 0.20926 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
BOMBA DE AGUA 1 | 3500 | 4375 | 25 | 7.8935 | 0.48828 | 3 | 0.4069 | 2.5 | 7.8935 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
BOMBA DE AGUA 2 | 3500 | 4375 | 30 | 7.8935 | 0.58594 | 3 | 0.48828 | 2.5 | 7.8935 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
CINTA REMONTE A PESADORA 1 | 2500 | 3125 | 25 | 5.6382 | 0.34877 | 3 | 0.29064 | 2.5 | 5.6382 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
CINTA REMONTE A PESADORA 2 | 2500 | 3125 | 30 | 5.6382 | 0.41853 | 3 | 0.34877 | 2.5 | 5.6382 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
PESADORA 1 | 1000 | 1250 | 25 | 2.2553 | 0.13951 | 3 | 0.11626 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
PESADORA 2 | 1000 | 1250 | 30 | 2.2553 | 0.16741 | 3 | 0.13951 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
CINTA REMONTE A TOLVAS 1 | 3000 | 3750 | 25 | 6.7658 | 0.41853 | 3 | 0.34877 | 2.5 | 6.7658 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
CINTA REMONTE A TOLVAS 2 | 3000 | 3750 | 30 | 6.7658 | 0.50223 | 3 | 0.41853 | 2.5 | 6.7658 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
CINTA DISTRIBUCIÓN TOLVAS 1 | 1500 | 1875 | 30 | 3.3829 | 0.25112 | 3 | 0.20926 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
CINTA DISTRIBUCIÓN TOLVAS 2 | 1500 | 1875 | 30 | 3.3829 | 0.25112 | 3 | 0.20926 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 339.1886 | 0.47171
CINTA SACAPALOS 1 | 500 | 625 | 10 | 1.1276 | 0.027902 | 3 | 0.023251 | 2.5 | 1.1276 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 124.9029 | 1.281
CINTA SACAPALOS 2 | 500 | 625 | 20 | 1.1276 | 0.055804 | 3 | 0.046503 | 2.5 | 1.1276 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 232.0457 | 0.68952
CINTA SACAPIEDRAS 1 | 500 | 625 | 10 | 1.1276 | 0.027902 | 3 | 0.023251 | 2.5 | 1.1276 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 124.9029 | 1.281
CINTA SACAPIEDRAS 2 | 500 | 625 | 20 | 1.1276 | 0.055804 | 3 | 0.046503 | 2.5 | 1.1276 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 232.0457 | 0.68952
CINTA TRANSPORT PALOS | 1500 | 1875 | 10 | 3.3829 | 0.083705 | 3 | 0.069754 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 124.9029 | 1.281
CINTA TRNASPORT PIEDRAS | 1500 | 1875 | 10 | 3.3829 | 0.083705 | 3 | 0.069754 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 124.9029 | 1.281
BANDEJA VIBRAT TOLVAS1 | 1000 | 1250 | 10 | 2.2553 | 0.055804 | 3 | 0.046503 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 124.9029 | 1.281
BANDEJA VIBRAT TOLVAS2 | 1000 | 1250 | 15 | 2.2553 | 0.083705 | 3 | 0.069754 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 178.4743 | 0.89649
BANDEJA VIBRAT TOLVAS3 | 1000 | 1250 | 15 | 2.2553 | 0.083705 | 3 | 0.069754 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 178.4743 | 0.89649
BANDEJA VIBRAT TOLVAS4 | 1000 | 1250 | 20 | 2.2553 | 0.11161 | 3 | 0.093006 | 2.5 | 2.2553 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 232.0457 | 0.68952
SINFÍN ACEITUNA 1 | 3500 | 4375 | 10 | 7.8935 | 0.19531 | 3 | 0.16276 | 2.5 | 7.8935 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 124.9029 | 1.281
SINFÍN ACEITUNA 2 | 3500 | 4375 | 15 | 7.8935 | 0.29297 | 3 | 0.24414 | 2.5 | 7.8935 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 178.4743 | 0.89649
REMONTADOR ACEITUNA 1 | 2000 | 2500 | 20 | 4.5105 | 0.22321 | 3 | 0.18601 | 2.5 | 4.5105 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 232.0457 | 0.68952
REMONTADOR ACEITUNA 2 | 2000 | 2500 | 20 | 4.5105 | 0.22321 | 3 | 0.18601 | 2.5 | 4.5105 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 232.0457 | 0.68952
CIRCUITO ALUMBRADO 1 | 500 | 500 | 30 | 3.882 | 0.40508 | 1 | 1.0127 | 2.5 | 0.90211 | MAGNETOTÉRMICO
CIRCUITO ALUMBRADO 2 | 500 | 500 | 30 | 3.882 | 0.40508 | 1 | 1.0127 | 2.5 | 0.90211 | MAGNETOTÉRMICO
CIRCUITO FUERZA 1 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 3 | 0.16741 | 2.5 | 2.7063 | MAGNETOTÉRMICO
CIRCUITO FUERZA 2 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 3 | 0.16741 | 2.5 | 2.7063 | MAGNETOTÉRMICO
MOLINO 1 | 30000 | 37500 | 25 | 67.6582 | 0.65395 | 3 | 3.4877 | 16 | 67.6582 | RELÉ ELECTRÓNICO |  |  | 59.6127 | 2.684
MOLINO 2 | 30000 | 37500 | 25 | 67.6582 | 0.65395 | 3 | 3.4877 | 16 | 67.6582 | RELÉ ELECTRÓNICO |  |  | 59.6127 | 2.684
REMONTADOR DE PASTA 1 | 1500 | 1875 | 25 | 3.3829 | 0.20926 | 3 | 0.17439 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
REMONTADOR DE PASTA 2 | 1500 | 1875 | 25 | 3.3829 | 0.20926 | 3 | 0.17439 | 2.5 | 3.3829 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 285.6171 | 0.56019
| 139000 | 172750 | 1035

## cuadro molino
ITEM | POTENCIA | POT. CÁLCULO | LONGITUD | INTENSIDAD | CAIDA DE POTENCIAL | SECCIÓN | CAIDA DE POT ADM | SECCIÓN REAL | PROTECCIÓN | CONTACTOR | DIFERENCIAL | RESISTENCIA | Icc | Tcc
TERMOBATIDORA 1 | 7457 | 9321.25 | 30 | 16.8176 | 1.2484 | 1.0403 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 356.2486 | 0.44912
TERMOBATIDORA 2 | 7457 | 9321.25 | 30 | 16.8176 | 1.2484 | 1.0403 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 356.2486 | 0.44912
BOMBA TRASIGO PASTA A DECANTER 1 | 4101 | 5126.25 | 30 | 9.2489 | 0.68655 | 0.57213 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 356.2486 | 0.44912
BOMBA TRASIGO PASTA A DECANTER 2 | 4101 | 5126.25 | 30 | 9.2489 | 0.68655 | 0.57213 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 356.2486 | 0.44912
DECANTER 1 | 22371 | 27963.75 | 25 | 50.4527 | 0.78024 | 2.6008 | 3 | 10 | RELÉ ELECTRÓNICO |  |  | 101.7843 | 1.572
DECANTER 2 | 22371 | 27963.75 | 25 | 50.4527 | 0.78024 | 2.6008 | 3 | 10 | RELÉ ELECTRÓNICO |  |  | 101.7843 | 1.572
TAMIZ VIBRATORIO 1 | 1120 | 1400 | 25 | 2.5259 | 0.15625 | 0.13021 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 302.6771 | 0.52862
TAMIZ VIBRATORIO 2 | 1120 | 1400 | 25 | 2.5259 | 0.15625 | 0.13021 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 302.6771 | 0.52862
BOMBA ORUJO | 5600 | 7000 | 30 | 12.6295 | 0.9375 | 0.78125 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 356.2486 | 0.44912
BOMBA IMPULSIÓN ACEITE 1 | 500 | 625 | 20 | 1.1276 | 0.055804 | 0.046503 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 249.1057 | 0.6423
BOMBA IMPULSIÓN ACEITE 2 | 500 | 625 | 20 | 1.1276 | 0.055804 | 0.046503 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 249.1057 | 0.6423
CENTRÍFUGA VERTICAL 1 | 7500 | 9375 | 20 | 16.9146 | 0.83705 | 0.69754 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 249.1057 | 0.6423
CENTRÍFUGA VERTICAL 2 | 7500 | 9375 | 20 | 16.9146 | 0.83705 | 0.69754 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 249.1057 | 0.6423
CENTRÍFUGA VERTICAL 3 | 7500 | 9375 | 20 | 16.9146 | 0.83705 | 0.69754 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 249.1057 | 0.6423
BOMBA A BODEGA 1 | 750 | 937.5 | 15 | 1.6915 | 0.062779 | 0.052316 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 195.5343 | 0.81827
BOMBA A BODEGA 2 | 750 | 937.5 | 15 | 1.6915 | 0.062779 | 0.052316 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 195.5343 | 0.81827
BOMBA A BODEGA 3 | 750 | 937.5 | 15 | 1.6915 | 0.062779 | 0.052316 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 195.5343 | 0.81827
CIRCUITO ILUMINACIÓN 1 | 500 | 500 | 25 | 2.2413 | 0.33756 | 0.84391 | 1 | 2.5 | MAGNETOTÉRMICO
CIRCUITO ILUMINACIÓN 2 | 500 | 500 | 25 | 2.2413 | 0.33756 | 0.84391 | 1 | 2.5 | MAGNETOTÉRMICO
CIRCUITO FUERZA 1 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 0.16741 | 3 | 2.5 | MAGNETOTÉRMICO
CIRCUITO FUERZA 2 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 0.16741 | 3 | 2.5 | MAGNETOTÉRMICO
CIRCUITO FUERZA 3 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 0.16741 | 3 | 2.5 | MAGNETOTÉRMICO
| 106948 | 132310 | 535

## cuadro bodega y env
ITEM | POTENCIA | POT. CÁLCULO | LONGITUD | INTENSIDAD | CAIDA DE POTENCIAL | SECCIÓN | CAIDA DE POT ADM | SECCIÓN REAL | PROTECCIÓN | CONTACTOR | DIFERENCIAL | RESISTENCIA | Icc
BOMBA LLENADO DE CAMIONES 1 | 4000 | 5000 | 25 | 9.0211 | 0.55804 | 0.46503 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 318.7471
BOMBA LLENADO DE CAMIONES 2 | 4000 | 5000 | 25 | 9.0211 | 0.55804 | 0.46503 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 318.7471
BOMBA DE IMPULSIÓN A ENVASADORA | 4000 | 5000 | 25 | 9.0211 | 0.55804 | 0.46503 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 318.7471
BOMBA FILTRO | 2500 | 3125 | 30 | 5.6382 | 0.41853 | 0.34877 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 372.3186
AGITADOR | 1500 | 1875 | 30 | 3.3829 | 0.25112 | 0.20926 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 372.3186
BOMBA PALETAS | 4000 | 5000 | 30 | 9.0211 | 0.66964 | 0.55804 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 372.3186
LLENADORA | 1000 | 1250 | 30 | 2.2553 | 0.16741 | 0.13951 | 3 | 2.5 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO |  |  | 372.3186
ILUMINACIÓN 1 | 500 | 500 | 30 | 0.90211 | 0.066964 | 0.16741 | 1 | 2.5 | MAGNNETOTÉRMICO
ILUMINACIÓN2 | 500 | 500 | 30 | 0.90211 | 0.066964 | 0.16741 | 1 | 2.5 | MAGNNETOTÉRMICO
FUERZA 1 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 0.16741 | 3 | 2.5 | MAGNNETOTÉRMICO
FUERZA 2 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 0.16741 | 3 | 2.5 | MAGNNETOTÉRMICO
FUERZA 3 | 1500 | 1500 | 30 | 2.7063 | 0.20089 | 0.16741 | 3 | 2.5 | MAGNNETOTÉRMICO
| 30500 | 31750
50.89

## cuadro varios
ITEM | POTENCIA | POT. DE CÁLCULO | FACTOR | LONGITUD | INTENSIDAD | CAIDA PERMITIDA | CAIDA DE POTENCIAL | SECCIÓN | SECCIÓN REAL
CTO ILUMINACIÓN 1 | 500 | 500 | 0.8 | 15 | 1.5689 | 1 | 0.20254 | 0.50635 | 2.5
CTO ILUMINACIÓN 2 | 500 | 500 | 0.8 | 15 | 1.5689 | 1 | 0.20254 | 0.50635 | 2.5
CTO ILUMINACIÓN 3 | 500 | 500 | 0.8 | 15 | 1.5689 | 1 | 0.20254 | 0.50635 | 2.5
CTO FUERZA 1 | 1000 | 1000 | 0.8 | 15 | 3.1378 | 3 | 0.40508 | 0.33756 | 2.5
CTO FUERZA 2 | 1000 | 1000 | 0.8 | 15 | 3.1378 | 3 | 0.40508 | 0.33756 | 2.5
CTO FUERZA 3 | 1000 | 1000 | 0.8 | 15 | 3.1378 | 3 | 0.40508 | 0.33756 | 2.5
4500

## cuadro general
CUADRO | POTENCIA | LONGITUD | INTENSIDAD | SECCIÓN | SECCIÓN REAL | CAIDA DE POTENCIAL | CAIDA PERMITIDA | RESIST. DE LA LINEA | Icc | tm
CUADRO PATIO | 155000 | 63 | 279.654 | 40.2528 | 95 | 1.2711 | 3 | 17.7632 | 9.0074
CUADRO MOLINO | 136000 | 65 | 245.3739 | 31.2341 | 50 | 2.1864 | 3.5 | 34.8214 | 4.5949
CUADRO BODEGA | 30500 | 95 | 55.0287 | 10.2376 | 16 | 2.2395 | 3.5 | 159.0402 | 1.006
CUADRO VARIOS | 4500 | 58 | 8.119 | 0.92218 | 6 | 0.53794 | 3.5 | 258.9286 | 0.61793
| 326000 | 5 | 588.1756 | 40.3146 | 240 | 0.083989 | 0.5 | 0.55804 | 286.72
0,8*400/(2*0,0118)