## General
| Valores vinculados a la gráfica Potencia - Presión |  | Valores vinculados a la gráfica Potencia / Rendimiento - Irradiancia |  |  | Valores vinculados a la gráfica Potencia / Rendimiento - Tª Cabeza Recibidor
Información gráfica general referente a los datos extraídos en tiempo de operación (RPM>0)
| Presión Motor (bar) | Potencia Bruta (W) | Irradiancia (W/m2) | Potencia Bruta (W) | Rendimiento Neto (%) | Tº Cabeza Recibidor (ºC) | Potencia Bruta (W) | Rendimiento Neto (%)

## Resultado de la Consulta
Cuadro Resumen |  | Datos procedentes de la tabla : | Dishes5Min
Fecha | Tiempo con DNI > 340 W/m2 (h) | Tiempo de Operación (h) | Energía Recibida con DNI > 340 W/m2 (KWh) | Energía Recibida en Tiempo de Operación (KWh) | Energía Producida (KWh) | Energía Consumida (KWh) | Potencia Máxima (KW) | Potencia Media (KW) | Rendimiento Bruto con DNI > 340 W/m2 (%) | Rendimiento Bruto en Tiempo de Operación (%) | Rendimiento Neto con DNI > 340 W/m2 (%) | Rendimiento Neto en Tiempo de Operación (%) | Tiempo de Bloqueo del Interbus (h)
2005-09-13 09:25 | 10.9167 | 10.6667 | 447.0753 | 439.908 | 67.0191 | 1.7414 | 7.3826 | 6.283 | 14.9906 | 15.2348 | 14.601 | 14.8389

## Base de Datos
Base de datos
[6 empty] | Fecha de Toma de Datos | Fecha de Inserción | Tiempo con DNI >340 W/m2 (h) | Tiempo de Operación (h) | Energía Recibida con DNI > 340 W/m2 (KWh) | Energía Recibida en Tiempo de Operación (KWh) | Energía Producida (KWh) | Energía Consumida (KWh) | Potencia Máxima (KW) | Potencia Media (KW) | Rendimiento Bruto con DNI > 340 W/m2 (%) | Rendimiento Bruto en Tiempo de Operación (%) | Rendimiento Neto con DNI > 340 W/m2 (%) | Rendimiento Neto en Tiempo de Operación (%) | Tiempo de Bloqueo del Interbus (h)
[6 empty] | 2005-09-05 13:25 | 2006-06-16 | 6.6064 | 4.2053 | 228.5495 | 140.8866 | 15.1998 | 0.70446 | 6.545 | 3.6147 | 6.6506 | 10.7887 | 6.3423 | 10.2887
[6 empty] | 2005-09-06 10:10 | 2006-06-16 | 5.9747 | 4.7008 | 264.4606 | 214.1257 | 24.5696 | 0.98705 | 10.384 | 5.227 | 9.2905 | 11.4744 | 8.9172 | 11.0134
[6 empty] | 2005-09-07 12:13 | 2006-06-16 | 4.0369 | 2.4686 | 153.8036 | 92.3612 | 9.5274 | 0.45951 | 5.901 | 3.8599 | 6.1945 | 10.3154 | 5.8958 | 9.8179
[6 empty] | 2005-09-08 10:28 | 2006-06-16 | 9.4506 | 9.1847 | 383.1454 | 374.9358 | 56.7225 | 1.5193 | 10.285 | 6.176 | 14.8044 | 15.1286 | 14.4079 | 14.7234
[6 empty] | 2005-09-09 09:07 | 2006-06-16 | 10.9278 | 9.3628 | 434.9001 | 374.9742 | 57.5912 | 1.577 | 10.588 | 6.1512 | 13.2424 | 15.3587 | 12.8798 | 14.9382
[6 empty] | 2005-09-12 09:41 | 2006-06-16 | 10.1375 | 0.0038889 | 432.7397 | 0.12968 | 0 | 0.0013382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00030923 | 0
[6 empty] | 2005-09-13 09:26 | 2006-06-16 | 10.5819 | 10.3658 | 438.2317 | 431.9461 | 65.931 | 1.7051 | 10.693 | 6.3605 | 15.0448 | 15.2637 | 14.6557 | 14.869
Valores de los parámetros de operación más destacados | [5 empty] | 2005-09-14 09:51 | 2006-06-16 | 9.2264 | 0.15722 | 344.0716 | 5.5628 | 0.19468 | 0.033489 | 5.413 | 1.2404 | 0.056581 | 3.4997 | 0.046847 | 2.8976
[6 empty] | 2005-09-15 10:52 | 2006-06-16 | 5.52 | 0 | 142.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-09-16 10:08 | 2006-06-16 | 6.1725 | 0 | 204.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-09-17 09:53 | 2006-06-16 | 5.2744 | 0 | 189.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-09-18 09:29 | 2006-06-16 | 8.9739 | 0 | 381.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-09-19 08:36 | 2006-06-16 | 10.8003 | 0 | 472.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Periodo de cálculo: | [5 empty] | 2005-09-20 13:29 | 2006-06-16 | 8.2247 | 0.11611 | 356.4912 | 5.5993 | 0.050509 | 0.031569 | 3.272 | 0.43605 | 0.014168 | 0.90206 | 0.0053129 | 0.33826
[6 empty] | 2005-09-21 13:51 | 2006-06-16 | 8.4058 | 3.5311 | 351.6477 | 131.8882 | 17.8472 | 0.59658 | 6.99 | 5.0546 | 5.0753 | 13.5321 | 4.9057 | 13.0797
Desde el: | 2005-09-05 13:25 | hasta el: | 2005-12-22 09:22 |  |  | 2005-09-22 12:10 | 2006-06-16 | 0.52972 | 0.3175 | 15.2142 | 8.6621 | 0.53884 | 0.057491 | 5.413 | 1.6986 | 3.5417 | 6.2207 | 3.1639 | 5.557
[6 empty] | 2005-09-23 09:49 | 2006-06-16 | 10.0636 | 9.2425 | 362.8611 | 341.9755 | 51.6112 | 1.5144 | 7.058 | 5.5842 | 14.2234 | 15.0921 | 13.8061 | 14.6492
Total días evaluados: |  | 72 |  |  |  | 2005-09-24 12:00 | 2006-06-16 | 7.3178 | 0 | 258.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-09-25 09:28 | 2006-06-16 | 9.1133 | 0 | 396.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parámetros: | [5 empty] | 2005-09-26 09:04 | 2006-06-16 | 10.3883 | 9.9383 | 436.303 | 422.489 | 56.8618 | 1.6508 | 10.693 | 5.7217 | 13.0326 | 13.4588 | 12.6543 | 13.068
[6 empty] | 2005-09-27 10:01 | 2006-06-16 | 8.8214 | 1.9464 | 291.1953 | 47.1517 | 4.0688 | 0.33509 | 7.058 | 2.0907 | 1.3973 | 8.6292 | 1.2822 | 7.9185
Irradiancia recibida: | [5 empty] | 2005-09-28 09:25 | 2006-06-16 | 10.0717 | 8.655 | 396.0284 | 341.3644 | 47.5421 | 1.4291 | 7.128 | 5.4932 | 12.0047 | 13.9271 | 11.6439 | 13.5084
[6 empty] | 2005-09-29 09:58 | 2006-06-16 | 7.9486 | 7.4222 | 306.2857 | 293.8816 | 40.2629 | 1.2091 | 6.666 | 5.4245 | 13.1455 | 13.7004 | 12.7508 | 13.289
Tiempo total con DNI > 340 W/m2 : |  | 408.6897 | horas. |  |  | 2005-09-30 10:04 | 2006-06-16 | 6.9061 | 1.9378 | 268.6269 | 75.0168 | 9.3796 | 0.34117 | 6.728 | 4.8411 | 3.4917 | 12.5033 | 3.3647 | 12.0485
[6 empty] | 2005-10-03 10:07 | 2006-06-20 | 8.3142 | 3.3714 | 329.0874 | 131.6933 | 17.717 | 0.58009 | 6.728 | 5.2551 | 5.3837 | 13.4532 | 5.2074 | 13.0127
Tiempo medio con DN I > 340 W/m2: |  | 5.6762 | horas/día |  |  | 2005-10-04 09:10 | 2006-06-20 | 10.065 | 9.8814 | 414.5714 | 410.8116 | 58.6827 | 1.6112 | 10.693 | 5.9387 | 14.155 | 14.2846 | 13.7664 | 13.8924
[6 empty] | 2005-10-05 09:53 | 2006-06-20 | 9.4525 | 8.8506 | 410.3857 | 393.9594 | 56.9871 | 1.4705 | 10.693 | 6.4388 | 13.8862 | 14.4652 | 13.5279 | 14.0919
Tiempo máximo con DNI > 340 W/m2: |  | 10.9278 | horas. | Fecha: | 2005-09-09 09:07 | 2005-10-06 12:05 | 2006-06-20 | 7.9678 | 6.8192 | 336.8358 | 292.7864 | 41.8041 | 1.1158 | 10.588 | 6.1304 | 12.4108 | 14.278 | 12.0796 | 13.8969
[6 empty] | 2005-10-07 13:34 | 2006-06-20 | 5.3631 | 3.6194 | 186.9551 | 129.4585 | 16.5316 | 0.59176 | 7.128 | 4.5674 | 8.8425 | 12.7698 | 8.526 | 12.3127
Operación (RPM > 0): | [5 empty] | 2005-10-08 09:39 | 2006-06-20 | 7.2386 | 0 | 270.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-10-09 14:09 | 2006-06-20 | 0.68917 | 0 | 18.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo de operación acumulado: |  | 207.9625 | horas. |  |  | 2005-10-10 14:03 | 2006-06-20 | 1.2294 | 0.0088889 | 35.5043 | 0.18671 | 4.3056e-05 | 0.001822 | 0.005 | 0.0048438 | 0.00012127 | 0.023061 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-10-11 17:42 | 2006-06-20 | 0.18111 | 0 | 4.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo de operación medio diario: |  | 2.8884 | horas/día |  |  | 2005-10-12 11:08 | 2006-06-20 | 0.22583 | 0 | 5.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-10-13 09:09 | 2006-06-20 | 9.2744 | 5.7431 | 396.9307 | 250.7357 | 42.8551 | 1.1022 | 10.693 | 7.4621 | 10.7966 | 17.0918 | 10.519 | 16.6522
Tiempo máximo de operación: |  | 10.3658 | horas. | Fecha: | 2005-09-13 09:26 | 2005-10-14 10:08 | 2006-06-20 | 5.6431 | 3.1336 | 213.4108 | 129.3785 | 22.7955 | 0.54701 | 10.588 | 7.2745 | 10.6815 | 17.6193 | 10.4252 | 17.1965
[6 empty] | 2005-10-15 09:15 | 2006-06-20 | 9.2194 | 0 | 367.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía (KWh): | [5 empty] | 2005-10-16 09:31 | 2006-06-20 | 2.2878 | 0 | 70.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-10-18 14:14 | 2006-06-20 | 4.5464 | 2.7369 | 169.0753 | 99.9645 | 16.1324 | 0.47323 | 10.485 | 5.8943 | 9.5415 | 16.1381 | 9.2616 | 15.6647
Energía total recibida con DNI > 340 W/m2: |  |  | 15770.3135 | KWh |  | 2005-10-19 12:21 | 2006-06-20 | 4.4589 | 3.5458 | 155.6243 | 130.6335 | 22.8561 | 0.59252 | 10.485 | 6.4459 | 14.6867 | 17.4964 | 14.306 | 17.0428
[6 empty] | 2005-10-20 09:27 | 2006-06-20 | 1.0578 | 0.24 | 27.5062 | 5.7775 | 0.41246 | 0.04483 | 2.4 | 1.7186 | 1.4995 | 7.1391 | 1.3365 | 6.3632
Energía media diaria recibida con DNI > 340 W/m2: |  |  | 219.0321 | KWh/día |  | 2005-10-21 09:45 | 2006-06-20 | 5.9628 | 3.4975 | 202.7422 | 115.0668 | 16.8853 | 0.6227 | 10.588 | 4.8278 | 8.3285 | 14.6743 | 8.0213 | 14.1332
[6 empty] | 2005-10-22 15:28 | 2006-06-20 | 0.26139 | 0 | 5.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía recibida máxima: |  | 472.7051 | KWh | Fecha: | 2005-09-19 08:36 | 2005-10-24 17:11 | 2006-06-20 | 1.3567 | 1.3567 | 41.7776 | 41.7776 | 6.179 | 0.22877 | 7.058 | 4.5546 | 14.7903 | 14.7903 | 14.2427 | 14.2427
[6 empty] | 2005-10-25 09:50 | 2006-06-20 | 6.3075 | 6.3075 | 230.7451 | 230.7451 | 39.0729 | 1.0677 | 10.693 | 6.1947 | 16.9334 | 16.9334 | 16.4706 | 16.4706
Energía total recibida en tiempo de operación: |  |  | 8136.4336 | KWh |  | 2005-10-26 09:45 | 2006-06-20 | 9.0094 | 9.0094 | 382.1643 | 382.1643 | 64.1297 | 1.662 | 10.588 | 7.118 | 16.7807 | 16.7807 | 16.3458 | 16.3458
[6 empty] | 2005-10-27 09:57 | 2006-06-20 | 0.16417 | 0.16417 | 4.5556 | 4.5556 | 0.44317 | 0.029123 | 6.371 | 2.6995 | 9.728 | 9.728 | 9.0887 | 9.0887
Energía media recibida en tiempo de operación: |  |  | 113.006 | KWh/día |  | 2005-11-03 09:49 | 2006-06-20 | 1.4122 | 1.4122 | 44.8485 | 44.8485 | 6.9477 | 0.24992 | 9.557 | 4.9197 | 15.4916 | 15.4916 | 14.9343 | 14.9343
[6 empty] | 2005-11-04 09:58 | 2006-06-20 | 0.035 | 0.035 | 1.3916 | 1.3916 | 0.040415 | 0.0094698 | 2.769 | 1.1547 | 2.9043 | 2.9043 | 2.2238 | 2.2238
Energía recibida máxima: |  | 431.9461 | KWh | Fecha: | 2005-09-13 09:26 | 2005-11-10 12:46 | 2006-06-20 | 0.035556 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-11-11 11:24 | 2006-06-20 | 1.1644 | 0 | 55.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total producida: |  | 981.6323 | KWh |  |  | 2005-11-15 11:47 | 2006-06-20 | 0.54833 | 0 | 16.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-11-16 09:48 | 2006-06-20 | 7.1411 | 6.1561 | 244.3497 | 212.94 | 39.7532 | 1.0612 | 10.485 | 6.4575 | 16.269 | 18.6687 | 15.8347 | 18.1704
Energía media producida: |  | 13.6338 | KWh/día |  |  | 2005-11-17 13:24 | 2006-06-20 | 2.0828 | 0.4325 | 54.3028 | 14.0589 | 2.0281 | 0.073665 | 6.26 | 4.6891 | 3.7347 | 14.4254 | 3.599 | 13.9014
[6 empty] | 2005-11-18 13:46 | 2006-06-20 | 2.8283 | 0.12 | 75.6502 | 3.0451 | 0.00059861 | 0.025453 | 0.005 | 0.0049884 | 0.00079129 | 0.019658 | 0 | 0
Energía producida máxima: |  | 65.931 | KWh | Fecha: | 2005-09-13 09:26 | 2005-11-21 15:05 | 2006-06-20 | 2.0364 | 0.93806 | 53.9163 | 26.2425 | 3.2538 | 0.18827 | 6 | 3.4687 | 6.035 | 12.3991 | 5.6858 | 11.6817
[6 empty] | 2005-11-22 10:25 | 2006-06-20 | 0.016389 | 0 | 0.29823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total consumida: |  | 35.7703 | KWh |  |  | 2005-11-24 11:15 | 2006-06-20 | 6.0014 | 4.2658 | 264.0222 | 183.3777 | 32.4792 | 0.86036 | 9.075 | 7.6138 | 12.3017 | 17.7117 | 11.9758 | 17.2425
[6 empty] | 2005-11-26 08:39 | 2006-06-20 | 8.0025 | 0 | 351.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía media consumida: |  | 0.49681 | KWh/día |  |  | 2005-11-27 08:40 | 2006-06-20 | 7.8844 | 0 | 329.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-11-28 09:11 | 2006-06-20 | 5.8906 | 5.4164 | 185.8664 | 171.6678 | 0.027085 | 0.9461 | 0.005 | 0.0050005 | 0.014572 | 0.015777 | 0 | 0
Energía máxima consumida: |  | 1.7051 | KWh | Fecha: | 2005-09-13 09:26 | 2005-11-29 09:58 | 2006-06-20 | 7.4556 | 7.2478 | 312.5341 | 305.6083 | 15.5681 | 1.2984 | 10.384 | 2.148 | 4.9812 | 5.0941 | 4.5658 | 4.6693
[6 empty] | 2005-12-07 16:03 | 2006-06-20 | 1.4344 | 0 | 43.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia (KW): | [5 empty] | 2005-12-12 10:24 | 2006-06-20 | 5.9442 | 0 | 215.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-12-13 10:53 | 2006-06-20 | 5.9103 | 0 | 222.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia bruta media : |  | 4.7202 | KW |  |  | 2005-12-14 09:37 | 2006-06-20 | 4.3894 | 0 | 150.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-12-15 12:24 | 2006-06-20 | 7.9672 | 4.795 | 285.314 | 169.3261 | 0.023976 | 0.81553 | 0.005 | 0.0050003 | 0.0084035 | 0.01416 | 0 | 0
Potencia bruta media - máxima: |  | 7.6138 | KW | Fecha: | 2005-11-24 11:15 | 2005-12-16 09:44 | 2006-06-20 | 7.6703 | 5.6094 | 280.0777 | 203.1269 | 0.02805 | 0.98038 | 0.005 | 0.0050006 | 0.010015 | 0.013809 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-12-19 10:16 | 2006-06-20 | 0.011944 | 0 | 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia bruta máxima - media: |  | 4.3217 | KW |  |  | 2005-12-20 09:43 | 2006-06-20 | 6.3658 | 6.0464 | 233.0196 | 226.0414 | 0.030236 | 1.0216 | 0.005 | 0.0050007 | 0.012976 | 0.013376 | 0 | 0
[6 empty] | 2005-12-21 09:19 | 2006-06-20 | 7.7711 | 7.5733 | 302.759 | 298.7001 | 0.037874 | 1.2895 | 0.005 | 0.005001 | 0.01251 | 0.01268 | 0 | 0
Potencia bruta máxima - máxima: |  | 10.693 | KW | Fecha: | 2005-09-13 09:26 | 2005-12-22 09:22 | 2006-06-20 | 6.9392 | 6.0728 | 253.6536 | 223.4126 | 0.030368 | 1.0566 | 0.005 | 0.0050007 | 0.011972 | 0.013593 | 0 | 0
Rendimientos (%):
Bruto medio con DNI > 340 W/m2: |  | 6.2246 | %
Bruto máximo con DNI > 340 W/m2: |  | 16.9334 | % | Fecha: | 2005-10-25 09:50
Neto medio con DNI > 340 W/m2: |  | 5.9977 | %
Neto máximo con DNI > 340 W/m2: |  | 16.4706 | % | Fecha: | 2005-10-25 09:50
Bruto medio con RPM >0: |  | 12.0647 | %
Bruto máximo con RPM > 0: |  | 18.6687 | % | Fecha: | 2005-11-16 09:48
Neto medio con RPM > 0: |  | 11.625 | %
Neto máximo con RPM > 0: |  | 18.1704 | % | Fecha: | 2005-11-16 09:48

## General - BD
Información gráfica general de la evolución de distintos parámetros del disco
Valores vinculados a la gráfica Rendimiento bruta / Rendimiento neto -Energía recibida
| Energía recibida (KWh) | Rendimiento bruto (%) | Rendimiento neto (%) | Energía producida (KWh)
| 0.2214 | 0 | 0 | 0
| 0.29823 | 0 | 0 | 0
| 1.3916 | 2.9043 | 2.2238 | 1.3916
| 1.7823 | 0 | 0 | 0
| 4.5556 | 9.728 | 9.0887 | 4.5556
| 4.9585 | 0 | 0 | 0
| 5.7791 | 0 | 0 | 0
| 5.7872 | 0 | 0 | 0
| 15.2142 | 6.2207 | 5.557 | 8.6621
| 16.6613 | 0 | 0 | 0
| 18.6537 | 0 | 0 | 0
| 27.5062 | 7.1391 | 6.3632 | 5.7775
| 35.5043 | 0.023061 | 0 | 0.18671
| 41.7776 | 14.7903 | 14.2427 | 41.7776
| 43.7382 | 0 | 0 | 0
| 44.8485 | 15.4916 | 14.9343 | 44.8485
| 53.9163 | 12.3991 | 11.6817 | 26.2425
| 54.3028 | 14.4254 | 13.9014 | 14.0589
| 55.1765 | 0 | 0 | 0
| 70.3219 | 0 | 0 | 0
| 75.6502 | 0.019658 | 0 | 3.0451
| 142.033 | 0 | 0 | 0
| 150.584 | 0 | 0 | 0
| 153.8036 | 10.3154 | 9.8179 | 92.3612
| 155.6243 | 17.4964 | 17.0428 | 130.6335
| 169.0753 | 16.1381 | 15.6647 | 99.9645
| 185.8664 | 0.015777 | 0 | 171.6678
| 186.9551 | 12.7698 | 12.3127 | 129.4585
| 189.4327 | 0 | 0 | 0
| 202.7422 | 14.6743 | 14.1332 | 115.0668
| 204.7813 | 0 | 0 | 0
| 213.4108 | 17.6193 | 17.1965 | 129.3785
| 215.6518 | 0 | 0 | 0
| 222.8133 | 0 | 0 | 0
| 228.5495 | 10.7887 | 10.2887 | 140.8866
| 230.7451 | 16.9334 | 16.4706 | 230.7451
| 233.0196 | 0.013376 | 0 | 226.0414
| 244.3497 | 18.6687 | 18.1704 | 212.94
| 253.6536 | 0.013593 | 0 | 223.4126
| 258.6361 | 0 | 0 | 0
| 264.0222 | 17.7117 | 17.2425 | 183.3777
| 264.4606 | 11.4744 | 11.0134 | 214.1257
| 268.6269 | 12.5033 | 12.0485 | 75.0168
| 270.4925 | 0 | 0 | 0
| 280.0777 | 0.013809 | 0 | 203.1269
| 285.314 | 0.01416 | 0 | 169.3261
| 291.1953 | 8.6292 | 7.9185 | 47.1517
| 302.759 | 0.01268 | 0 | 298.7001
| 306.2857 | 13.7004 | 13.289 | 293.8816
| 312.5341 | 5.0941 | 4.6693 | 305.6083
| 329.0874 | 13.4532 | 13.0127 | 131.6933
| 329.2337 | 0 | 0 | 0
| 336.8358 | 14.278 | 13.8969 | 292.7864
| 344.0716 | 3.4997 | 2.8976 | 5.5628
| 351.593 | 0 | 0 | 0
| 351.6477 | 13.5321 | 13.0797 | 131.8882
| 356.4912 | 0.90206 | 0.33826 | 5.5993
| 362.8611 | 15.0921 | 14.6492 | 341.9755
| 367.0926 | 0 | 0 | 0
| 381.5897 | 0 | 0 | 0
| 382.1643 | 16.7807 | 16.3458 | 382.1643
| 383.1454 | 15.1286 | 14.7234 | 374.9358
| 396.0284 | 13.9271 | 13.5084 | 341.3644
| 396.1642 | 0 | 0 | 0
| 396.9307 | 17.0918 | 16.6522 | 250.7357
| 410.3857 | 14.4652 | 14.0919 | 393.9594
| 414.5714 | 14.2846 | 13.8924 | 410.8116
| 432.7397 | 0 | 0 | 0.12968
| 434.9001 | 15.3587 | 14.9382 | 374.9742
| 436.303 | 13.4588 | 13.068 | 422.489
| 438.2317 | 15.2637 | 14.869 | 431.9461
| 472.7051 | 0 | 0 | 0