Estudio y diseño de la Instalación eléctrica de un edificio hospitalario

Proyecto Fin de Carrera

Ingeniería Industrial

ANEXO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Autor: Francisco Romero Casado

Tutor: Juan Carlos del Pino López

Listado de Planos del proyecto

0 - 0.Planta Sótano

1 - 1.Planta Semisótano

2 - 2.Planta Baja

3 - 3.Planta Primera

4 - 4. Planta Segunda

5 - 5. Bajo cubierta

Plano de situación de Productos

Nota

Situación de las Luminarias

| Nº | Referencia | Fabricante |  | Coordenadas |  |  |  |  |  | Rót. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m.) |  |  | ( º ) |  |  |  |
| 1 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 2.13 | 4.87 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 2 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 2.31 | 10.08 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 3 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 3.51 | 6.86 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 3.84 | 13.63 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 5 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 4.19 | 10.57 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 6 | LISU-AD P TCA |  | Daisalux | 4.83 | 19.36 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 7 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 5.05 | 7.00 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 8 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 5.05 | 13.15 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 9 | LISU-AD P TCA |  | Daisalux | 5.09 | 5.21 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 10 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 5.25 | 19.36 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 5.26 | 24.59 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 12 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 5.30 | 26.67 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 13 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 6.01 | 4.98 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 14 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 6.03 | 23.52 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 15 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 6.57 | 20.63 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 16 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 7.38 | 3.83 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 17 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 8.05 | 19.50 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 18 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 8.20 | 2.07 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 19 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 8.82 | 26.54 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 20 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 8.96 | 20.27 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 21 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 9.32 | 6.26 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 22 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 9.38 | 23.13 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 23 | NOVA C3 |  | Daisalux | 9.40 | 13.65 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 24 | LISU-AD P TCA |  | Daisalux | 9.70 | 20.13 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 25 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 9.96 | 21.16 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 26 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 10.83 | 22.88 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 27 | LISU-AD P TCA |  | Daisalux | 11.04 | 18.65 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 28 | NOVA C3 |  | Daisalux | 11.18 | 19.35 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 29 | NOVA C3 |  | Daisalux | 13.32 | 15.92 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 30 | NOVA C3 |  | Daisalux | 14.25 | 7.00 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 31 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 15.21 | 28.21 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 32 | NOVA C3 |  | Daisalux | 15.55 | 11.54 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 33 | NOVA C3 |  | Daisalux | 15.93 | 21.44 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 34 | NOVA C3 |  | Daisalux | 19.25 | 7.00 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 35 | NOVA C3 |  | Daisalux | 19.30 | 25.85 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 36 | NOVA C3 |  | Daisalux | 22.01 | 11.54 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 37 | NOVA C3 |  | Daisalux | 22.82 | 21.56 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 38 | NOVA C3 |  | Daisalux | 24.65 | 7.00 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 39 | NOVA C3 |  | Daisalux | 25.25 | 25.90 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 40 | NOVA C3 |  | Daisalux | 28.46 | 11.54 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 41 | NOVA C3 |  | Daisalux | 28.57 | 21.62 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 42 | NOVA C3 |  | Daisalux | 29.75 | 6.95 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 43 | NOVA C3 |  | Daisalux | 30.25 | 25.90 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 44 | NOVA C3 |  | Daisalux | 34.54 | 21.69 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 45 | NOVA C3 |  | Daisalux | 34.95 | 11.54 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 46 | NOVA C3 |  | Daisalux | 36.75 | 25.05 | 2.80 | -55 | 0 | 0 | -- |
| 47 | NOVA C3 |  | Daisalux | 39.90 | 17.80 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 48 | NOVA C3 |  | Daisalux | 39.95 | 5.50 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 49 | NOVA C3 |  | Daisalux | 40.05 | 11.45 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Objetivos 	Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	19.2 mx/mn

Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	89.0 % de 1003.4 m²

Lúmenes / m²:	----	6.94 lm/m²

Iluminación media:	----	1.93 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Objetivos 	Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	36.3 mx/mn

Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	82.8 % de 1003.4 m²

Lúmenes / m²:	----	6.94 lm/m²

Iluminación media:	----	2.35 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos 	Resultados

Superficie cubierta: 	con 0.50 lx. o más 	82.8 % de 1003.4 m²

Uniformidad: 	40.0 mx/mn. 	36.3 mx/mn

Lúmenes / m²: 	---- 	 6.9 lm/m²

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	3.9 mx/mn

lx. mínimos: 	1.00 lx. 	1.16 lx.

lx. máximos: 	---- 	4.51 lx.

Longitud cubierta: 	con 1.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	2.6 mx/mn

lx. mínimos: 	1.00 lx. 	2.42 lx.

lx. máximos: 	---- 	6.23 lx.

Longitud cubierta: 	con 1.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	3.9 mx/mn

lx. mínimos: 	1.00 lx. 	1.14 lx.

lx. máximos: 	---- 	4.46 lx.

Longitud cubierta: 	con 1.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

Nota

Nota

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

| Nº | Coordenadas |  |  |  | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m.) |  |  | (º) | (lx.) | (lx.) |
|  | x | y | h |  |  |  |
| 1 | 2.29 | 10.77 | 1.20 | - | 5.00 | 13.29 (Horizontal) |

Lista de productos usados en el plano

Nota

| Cantidad | Referencia |  | Fabricante | Precio (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | HYDRA C3 |  | Daisalux | 1961.44 |
| 4 | LISU-AD P TCA |  | Daisalux | 631.16 |
| 22 | NOVA C3 |  | Daisalux | 1637.46 |
|  |  |  |  | __________ |
|  |  | Precio Total (PVP) |  | 4230.06 |

Lista de productos usados en el proyecto

Nota

| Uds. | Referencia | Fabricante | Precio Ud. (€) | Importe (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | HYDRA C3 | Daisalux | 085.28 | 1,961.44 |
| 4 | LISU-AD P TCA | Daisalux | 157.79 | 631.16 |
| 22 | NOVA C3 | Daisalux | 074.43 | 1,637.46 |

|  |  | ____________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Total (PVP) | 4,230.06 |
| --- | --- | --- |

Plano de situación de Productos

Nota

Situación de las Luminarias

| Nº | Referencia | Fabricante |  | Coordenadas |  |  |  |  |  | Rót. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m.) |  |  | ( º ) |  |  |  |
| 1 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 0.60 | 17.18 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 0.80 | 19.11 | 2.80 | 170 | 0 | 0 | -- |
| 3 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.51 | 10.17 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 1.89 | 20.40 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 5 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 2.39 | 16.93 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 6 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2.40 | 19.06 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 7 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2.67 | 15.58 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 8 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.03 | 7.04 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 9 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.22 | 12.35 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 10 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.31 | 13.87 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 11 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.46 | 0.40 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 12 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.69 | 15.45 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 13 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.88 | 2.90 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 14 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 4.03 | 5.71 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 15 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 5.17 | 5.74 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 16 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 5.20 | 5.70 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 17 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.27 | 7.26 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 18 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.29 | 12.93 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 19 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.30 | 13.75 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 20 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.33 | 10.54 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 21 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.35 | 9.34 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 22 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.37 | 15.39 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 23 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.06 | 19.77 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 24 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.11 | 15.86 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 25 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.53 | 20.55 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 26 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 7.79 | 6.97 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 27 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 7.79 | 12.17 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 28 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 8.40 | 16.63 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 29 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 8.75 | 5.73 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 30 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.39 | 14.64 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 31 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 11.43 | 6.91 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 32 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 11.57 | 12.20 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 33 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 12.28 | 5.74 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 34 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 12.70 | 6.90 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 35 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.10 | 19.30 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 36 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.12 | 15.77 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 37 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.12 | 18.14 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 38 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 14.05 | 14.74 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 39 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 14.05 | 17.10 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 40 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 14.05 | 18.64 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 41 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 14.08 | 12.20 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 42 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 14.09 | 20.16 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 43 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 15.14 | 6.94 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 44 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 15.14 | 12.14 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 45 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 15.56 | 21.39 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 46 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 16.00 | 5.69 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 47 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 16.58 | 14.42 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 48 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 17.68 | 12.17 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 49 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 17.94 | 13.33 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 50 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 18.67 | 12.20 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 51 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 18.76 | 6.91 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 52 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 18.81 | 21.39 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 53 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 19.34 | 5.72 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 54 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 20.44 | 6.90 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 55 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 22.23 | 12.18 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 56 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 22.25 | 6.90 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 57 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 22.85 | 5.72 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 58 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 23.42 | 13.91 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 59 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 23.71 | 12.42 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 60 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 23.80 | 8.66 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 61 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.12 | 17.95 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 62 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.66 | 0.15 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 63 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.76 | 15.13 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 64 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.35 | 13.86 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 65 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 26.09 | 8.66 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 66 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 26.49 | 7.22 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 67 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.20 | 15.02 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 68 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.30 | 13.26 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 69 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.31 | 10.25 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 70 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.55 | 2.59 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 71 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.55 | 5.39 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 72 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.86 | 6.97 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 73 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 28.07 | 12.67 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 74 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 28.08 | 11.48 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 75 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 28.12 | 1.97 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 76 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 28.24 | 3.86 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 77 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 28.34 | 8.51 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 78 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 29.00 | 4.79 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 79 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 29.02 | 5.70 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Objetivos 	Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	26.0 mx/mn

Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	86.2 % de 568.2 m²

Lúmenes / m²:	----	20.52 lm/m²

Iluminación media:	----	4.27 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	2.3 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	5.02 lx.

lx. máximos: 	---- 	11.78 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.9 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	6.17 lx.

lx. máximos: 	---- 	11.53 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.9 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	5.54 lx.

lx. máximos: 	---- 	10.74 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos

Lista de productos usados en el plano

Nota

| Cantidad | Referencia |  | Fabricante | Precio (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2273.80 |
| 10 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 1431.40 |
| 49 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 4603.06 |
|  |  |  |  | __________ |
|  |  | Precio Total (PVP) |  | 8308.26 |

Plano de situación de Productos

Nota

Situación de las Luminarias

| Nº | Referencia | Fabricante |  | Coordenadas |  |  |  |  |  | Rót. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m.) |  |  | ( º ) |  |  |  |
| 1 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 0.20 | 19.71 | 2.80 | -90 | 90 | 0 | -- |
| 2 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 0.70 | 18.43 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 3 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.06 | 14.26 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 4 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.42 | 7.67 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 5 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.45 | 11.57 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 6 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 1.93 | 21.34 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 7 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 2.18 | 7.03 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 8 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2.44 | 19.18 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 9 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 2.82 | 20.41 | 2.80 | 90 | 90 | 0 | -- |
| 10 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.01 | 16.82 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 11 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.07 | 7.91 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 12 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.08 | 13.59 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 13 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.73 | 5.64 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 14 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.13 | 19.25 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 15 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.14 | 15.22 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 16 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.18 | 9.57 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 17 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.18 | 13.67 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 18 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.20 | 11.55 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 19 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.21 | 7.22 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 20 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.42 | 16.35 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 21 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 6.62 | 16.74 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 22 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 6.80 | 5.59 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 23 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 6.89 | 20.96 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 24 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.59 | 21.49 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 25 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 7.74 | 17.19 | 2.80 | -70 | 0 | 0 | -- |
| 26 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 8.35 | 7.25 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 27 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 9.20 | 16.10 | 2.80 | 20 | 0 | 0 | -- |
| 28 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 9.75 | 14.73 | 2.80 | -65 | 0 | 0 | -- |
| 29 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 10.01 | 17.94 | 2.80 | -75 | 0 | 0 | -- |
| 30 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 10.07 | 5.62 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 31 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 10.24 | 7.22 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 32 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 11.27 | 5.62 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 33 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.13 | 7.25 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 34 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.40 | 14.42 | 2.80 | -95 | 0 | 0 | -- |
| 35 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 15.97 | 7.22 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 36 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 16.52 | 5.23 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 37 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 16.62 | 13.96 | 2.80 | -95 | 0 | 0 | -- |
| 38 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 17.70 | 7.20 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 39 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 18.39 | 4.07 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 40 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 18.78 | 13.81 | 2.80 | -5 | 0 | 0 | -- |
| 41 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 18.88 | 16.58 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 42 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 19.56 | 4.08 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 43 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 19.99 | 7.20 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 44 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 20.50 | 13.46 | 2.80 | -95 | 0 | 0 | -- |
| 45 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 21.37 | 5.23 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 46 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 21.41 | 17.76 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 47 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 22.81 | 15.56 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 48 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 23.50 | 7.50 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 49 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 23.50 | 12.00 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 50 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 23.51 | 9.64 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 51 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.54 | 1.56 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 52 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.55 | 4.24 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 53 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.87 | 15.56 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 54 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.47 | 2.41 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 55 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.74 | 12.99 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 56 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.75 | 5.16 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 57 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.75 | 8.51 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 58 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.77 | 9.68 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Objetivos 	Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	23.7 mx/mn

Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	88.6 % de 531.7 m²

Lúmenes / m²:	----	16.63 lm/m²

Iluminación media:	----	4.08 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.8 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	5.55 lx.

lx. máximos: 	---- 	9.72 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.9 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	6.28 lx.

lx. máximos: 	---- 	11.85 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos

Lista de productos usados en el plano

Nota

| Cantidad | Referencia |  | Fabricante | Precio (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2501.18 |
| 9 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 1288.26 |
| 27 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 2536.38 |
|  |  |  |  | __________ |
|  |  | Precio Total (PVP) |  | 6325.82 |

Plano de situación de Productos

Nota

Situación de las Luminarias

| Nº | Referencia | Fabricante |  | Coordenadas |  |  |  |  |  | Rót. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m.) |  |  | ( º ) |  |  |  |
| 1 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 1.53 | 18.66 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 2 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.91 | 12.94 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 3 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.92 | 7.58 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 4 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2.35 | 21.26 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 5 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 2.54 | 9.13 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 6 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 3.16 | 17.87 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 7 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.18 | 17.27 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 8 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.18 | 19.44 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 9 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.53 | 3.76 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 10 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.60 | 7.58 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 11 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.71 | 14.88 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 12 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.95 | 16.60 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 13 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 4.70 | 6.44 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 14 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 4.75 | 16.59 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 15 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 4.83 | 2.28 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 16 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.92 | 16.61 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 17 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.93 | 14.20 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 18 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.94 | 19.38 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 19 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.95 | 15.21 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 20 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 7.60 | 12.03 | 2.50 | -55 | 0 | 0 | -- |
| 21 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.87 | 19.98 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 22 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 8.04 | 5.65 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 23 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 8.07 | 13.07 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 24 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 8.30 | 15.54 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 25 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 8.32 | 21.51 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 26 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 8.55 | 10.71 | 2.80 | -140 | 0 | 0 | -- |
| 27 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 9.24 | 9.76 | 2.80 | -150 | 0 | 0 | -- |
| 28 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 10.15 | 8.51 | 2.50 | -50 | 0 | 0 | -- |
| 29 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 10.58 | 13.09 | 2.50 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 30 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 10.65 | 14.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 31 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 10.68 | 7.80 | 2.80 | -140 | 0 | 0 | -- |
| 32 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 11.32 | 5.62 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 33 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 12.03 | 1.70 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 34 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 12.11 | 17.54 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 35 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.29 | 16.32 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 36 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.54 | 5.63 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 37 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 13.66 | 6.72 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 38 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 15.11 | 6.65 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 39 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 15.39 | 16.31 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 40 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 15.47 | 17.53 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 41 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 15.72 | 5.65 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 42 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 16.27 | 16.33 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 43 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 16.84 | 5.65 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 44 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 17.03 | 6.66 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 45 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 18.76 | 17.53 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 46 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 18.86 | 16.31 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 47 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 20.31 | 5.63 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 48 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 20.32 | 6.66 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 49 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 21.79 | 6.69 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 50 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 22.08 | 17.55 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 51 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 22.39 | 16.31 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 52 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 23.17 | 17.55 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 53 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 23.21 | 14.78 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 54 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 23.27 | 13.10 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 55 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 23.27 | 6.68 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 56 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 23.34 | 5.63 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 57 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.87 | 16.45 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 58 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.88 | 7.61 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 59 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.90 | 13.53 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 60 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 26.59 | 6.22 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 61 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 26.60 | 8.85 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 62 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 29.58 | 7.02 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Objetivos 	Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	24.9 mx/mn

Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	83.3 % de 606.3 m²

Lúmenes / m²:	----	15.45 lm/m²

Iluminación media:	----	3.86 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.8 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	7.07 lx.

lx. máximos: 	---- 	12.44 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.5 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	7.47 lx.

lx. máximos: 	---- 	11.09 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos

Lista de productos usados en el plano

Nota

| Cantidad | Referencia |  | Fabricante | Precio (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2501.18 |
| 10 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 1431.40 |
| 30 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 2818.20 |
|  |  |  |  | __________ |
|  |  | Precio Total (PVP) |  | 6750.78 |

Plano de situación de Productos

Nota

Situación de las Luminarias

| Nº | Referencia | Fabricante |  | Coordenadas |  |  |  |  |  | Rót. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m.) |  |  | ( º ) |  |  |  |
| 1 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.25 | 13.33 | 2.50 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 2 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.27 | 10.49 | 2.50 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 3 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 1.57 | 19.49 | 2.80 | 175 | 0 | 0 | -- |
| 4 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 2.42 | 4.54 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 5 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2.49 | 21.29 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 6 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.12 | 19.54 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 7 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.13 | 17.53 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 8 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 3.13 | 18.19 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 9 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.52 | 7.16 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 10 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.55 | 13.91 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 11 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.91 | 16.67 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 12 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 4.19 | 3.73 | 2.50 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 13 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 4.45 | 6.76 | 2.80 | 175 | 0 | 0 | -- |
| 14 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 4.46 | 5.33 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 15 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 4.84 | 8.30 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 16 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 4.98 | 4.57 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 17 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.02 | 16.61 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 18 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.24 | 9.32 | 2.80 | -20 | 0 | 0 | -- |
| 19 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.79 | 15.29 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 20 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.80 | 12.70 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 21 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.81 | 16.59 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 22 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.82 | 11.10 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 23 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.74 | 17.60 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 24 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 7.76 | 10.76 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 25 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.92 | 20.81 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 26 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 8.83 | 4.76 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 27 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.08 | 16.62 | 2.50 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 28 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.10 | 18.41 | 2.50 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 29 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 9.30 | 10.81 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 30 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.75 | 17.58 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 31 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 11.24 | 10.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 32 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 11.44 | 8.89 | 2.50 | -85 | 0 | 0 | -- |
| 33 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 11.64 | 6.94 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 34 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 11.81 | 5.34 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 35 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 11.81 | 4.70 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 36 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 12.04 | 12.75 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 37 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.06 | 13.73 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 38 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.07 | 16.96 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 39 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 12.08 | 19.54 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 40 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 12.09 | 15.28 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 41 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.09 | 17.95 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 42 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 12.11 | 18.61 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 43 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 14.57 | 18.74 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 44 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 14.88 | 19.54 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 45 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 15.04 | 4.73 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 46 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 17.07 | 18.65 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 47 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 17.21 | 4.73 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 48 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 17.31 | 9.36 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 49 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 17.31 | 13.71 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 50 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 17.35 | 17.68 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 51 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 17.35 | 5.58 | 2.50 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 52 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 17.70 | 19.60 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 53 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 18.25 | 18.70 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 54 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 18.45 | 4.75 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 55 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 19.19 | 13.26 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 56 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 19.21 | 10.65 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 57 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 20.47 | 19.59 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 58 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 21.17 | 17.73 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 59 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 21.64 | 8.52 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 60 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 21.84 | 4.78 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 61 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 21.86 | 18.61 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 62 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 22.80 | 15.62 | 2.50 | 55 | 0 | 0 | -- |
| 63 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 23.19 | 19.98 | 2.50 | -95 | 0 | 0 | -- |
| 64 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 23.29 | 14.94 | 2.50 | 20 | 0 | 0 | -- |
| 65 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 23.67 | 4.74 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 66 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 23.70 | 18.16 | 2.50 | -25 | 0 | 0 | -- |
| 67 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 24.86 | 17.73 | 2.80 | -115 | 0 | 0 | -- |
| 68 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.23 | 19.33 | 2.50 | 65 | 0 | 0 | -- |
| 69 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 25.23 | 4.73 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 70 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.80 | 7.35 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 71 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.81 | 8.43 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 72 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.82 | 10.87 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 73 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.83 | 12.67 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 74 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 26.43 | 16.24 | 2.50 | -45 | 0 | 0 | -- |
| 75 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 26.64 | 15.61 | 2.80 | 10 | 0 | 0 | -- |
| 76 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 26.72 | 11.91 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 77 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 26.72 | 7.87 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 78 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 26.73 | 12.68 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 79 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 26.74 | 8.82 | 2.80 | -180 | 0 | 0 | -- |
| 80 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 26.77 | 6.79 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 81 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.67 | 14.70 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 82 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.68 | 7.42 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 83 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.69 | 4.97 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 84 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.69 | 9.98 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 85 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.70 | 12.39 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 86 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 27.89 | 17.69 | 2.50 | -60 | 0 | 0 | -- |
| 87 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 28.35 | 16.77 | 2.50 | -65 | 0 | 0 | -- |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Objetivos 	Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	28.7 mx/mn

Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	86.6 % de 591.6 m²

Lúmenes / m²:	----	21.86 lm/m²

Iluminación media:	----	4.46 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	2.0 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	6.43 lx.

lx. máximos: 	---- 	12.78 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.9 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	5.41 lx.

lx. máximos: 	---- 	10.51 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.3 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	7.67 lx.

lx. máximos: 	---- 	9.70 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.9 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	5.23 lx.

lx. máximos: 	---- 	10.18 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	2.2 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	6.04 lx.

lx. máximos: 	---- 	13.10 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	2.1 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	5.99 lx.

lx. máximos: 	---- 	12.48 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.2 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	7.77 lx.

lx. máximos: 	---- 	9.28 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.1 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	7.86 lx.

lx. máximos: 	---- 	8.87 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos

Lista de productos usados en el plano

Nota

| Cantidad | Referencia |  | Fabricante | Precio (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3410.70 |
| 20 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 2862.80 |
| 37 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3475.78 |
|  |  |  |  | __________ |
|  |  | Precio Total (PVP) |  | 9749.28 |

Plano de situación de Productos

Nota

Situación de las Luminarias

| Nº | Referencia | Fabricante |  | Coordenadas |  |  |  |  |  | Rót. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y | h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m.) |  |  | ( º ) |  |  |  |
| 1 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 1.44 | 13.63 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 1.48 | 12.67 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 3 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 1.67 | 8.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2.24 | 12.02 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 5 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3.13 | 7.39 | 2.50 | -55 | 0 | 0 | -- |
| 6 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.13 | 9.73 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 7 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 3.94 | 12.03 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 8 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.15 | 12.02 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 9 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 5.15 | 8.06 | 2.50 | -55 | 0 | 0 | -- |
| 10 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 5.70 | 7.18 | 2.50 | -55 | 0 | 0 | -- |
| 11 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.89 | 12.01 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 12 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 5.92 | 9.86 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 13 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 5.94 | 10.88 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 14 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 7.23 | 8.89 | 2.80 | -135 | 0 | 0 | -- |
| 15 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.82 | 13.17 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 16 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 7.91 | 16.43 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 17 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 7.99 | 7.08 | 2.80 | -50 | 0 | 0 | -- |
| 18 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.11 | 12.15 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 19 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.23 | 13.98 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 20 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 9.45 | 5.82 | 2.80 | -135 | 0 | 0 | -- |
| 21 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.81 | 13.17 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 22 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 9.90 | 16.41 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 23 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 10.14 | 3.97 | 2.80 | -20 | 0 | 0 | -- |
| 24 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 10.67 | 9.38 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 25 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 10.90 | 4.48 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 26 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 11.93 | 11.08 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 27 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 11.97 | 13.96 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 28 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.16 | 9.44 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 29 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 12.21 | 4.44 | 2.80 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 30 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 12.80 | 7.15 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 31 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 12.88 | 6.18 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 32 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 13.17 | 9.40 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 33 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.58 | 10.40 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 34 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 13.70 | 4.46 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 35 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.74 | 7.17 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 36 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.76 | 3.55 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 37 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 13.76 | 1.78 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 38 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 13.99 | 9.39 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 39 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 14.44 | 12.62 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 40 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 14.48 | 2.71 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 41 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 15.18 | 4.44 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 42 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 15.32 | 6.17 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 43 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 16.33 | 6.11 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 44 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 16.70 | 4.43 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 45 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 16.77 | 9.39 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 46 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 16.89 | 12.59 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 47 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 17.27 | 7.42 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 48 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 18.42 | 6.46 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 49 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 18.90 | 3.55 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 50 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 19.69 | 4.44 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 51 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 19.77 | 9.39 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 52 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 20.34 | 5.51 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 53 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 20.36 | 4.42 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 54 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 20.37 | 12.64 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 55 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 20.39 | 8.49 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 56 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 21.30 | 9.39 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 57 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 21.55 | 3.56 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |
| 58 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 21.68 | 10.42 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 59 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 22.69 | 4.46 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 60 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 22.75 | 9.39 | 2.80 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 61 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 22.87 | 10.45 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 62 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 24.28 | 4.33 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 63 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 25.08 | 9.74 | 2.50 | -90 | 0 | 0 | -- |
| 64 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 26.88 | 3.58 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | -- |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Objetivos 	Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	28.4 mx/mn

Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	93.4 % de 312.4 m²

Lúmenes / m²:	----	30.45 lm/m²

Iluminación media:	----	5.45 lx

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	2.1 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	5.83 lx.

lx. máximos: 	---- 	12.26 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.8 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	7.32 lx.

lx. máximos: 	---- 	13.52 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Recorridos de Evacuación

Altura del plano de medida: 	0.00 m.

Resolución del Cálculo: 	0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 	1.000

Objetivos 	Resultados

Uniform. en recorrido: 	40.0 mx/mn 	1.1 mx/mn

lx. mínimos: 	5.00 lx. 	9.53 lx.

lx. máximos: 	---- 	10.80 lx.

Longitud cubierta: 	con 5.00 lx. o más 	100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctricos definidos

Lista de productos usados en el plano

Nota

| Cantidad | Referencia |  | Fabricante | Precio (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | HYDRA-G 2C5 |  | Daisalux | 2160.11 |
| 10 | LISU-AD 2N |  | Daisalux | 1431.40 |
| 35 | GALIA 2N3 |  | Daisalux | 3287.90 |
|  |  |  |  | __________ |
|  |  | Precio Total (PVP) |  | 6879.41 |

Lista de productos usados en el proyecto

Nota

| Uds. | Referencia | Fabricante | Precio Ud. (€) | Importe (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | GALIA 2N3 | Daisalux | 093.94 | 16,721.32 |
| 113 | HYDRA-G 2C5 | Daisalux | 113.69 | 12,846.97 |
| 59 | LISU-AD 2N | Daisalux | 143.14 | 8,445.26 |

|  |  | ____________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Total (PVP) | 38,013.55 |
| --- | --- | --- |

Ficha Técnica

Modelo : GALIA 2N3

Fabricante: Daisalux      Serie: Galia superficie      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Consta de una lámpara fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red.

Características:

Formato: Galia superficie

Funcionamiento: No Permanente

Autonomía (h): 2

Lámpara en emergencia: FL 8 W

Grado de protección: IP42 IK04

Lámpara en red: -

Piloto testigo de carga: LED

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: NiCd

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa:

Precio (€): 093.94

Grupo de producto: Nivel dto A

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):140

Galia

Curvas polares

Ficha Técnica

Modelo : HYDRA C3

Fabricante: Daisalux      Serie: Hydra      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de red, y la otra que funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se le suministre tensión.

Características:

Formato: Hydra

Funcionamiento: Combinado

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX

Grado de protección: IP42 IK04

Lámpara en red: FL 8 W DLX

Piloto testigo de carga: LED

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: NiCd

Acabados:

Difusor: Opal

Pulsador: Sin pulsador

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa:

Precio (€): 085.28

Grupo de producto: Nivel dto A

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):145

Flujo con red (lm):300

Hydra

Hydra

Curvas polares

Ficha Técnica

Modelo : HYDRA-G 2C5

Fabricante: Daisalux      Serie: Hydra giga      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de red, y la otra que funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se le suministre tensión.

Características:

Formato: Hydra giga

Funcionamiento: Combinado

Autonomía (h): 2

Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX

Grado de protección: IP42 IK04

Lámpara en red: FL 8 W DLX

Piloto testigo de carga: LED

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: NiCd

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa:

Precio (€): 113.69

Grupo de producto: Nivel dto A

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):185

Flujo con red (lm):330

Hydra-G

Curvas polares

Hydra-G

Ficha Técnica

Modelo : LISU-AD 2N

Fabricante: Daisalux      Serie: Lisu adosado      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Luminaria de emergencia autónoma bifacial con tecnología LED para montaje adosada techo, con cuerpo rectangular y aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en PC-ASA y difusor en policarbonato.

Consta de una matriz de LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red.

Características:

Formato: Lisu adosado

Funcionamiento: No permanente LED

Autonomía (h): 2

Lámpara en emergencia: LED

Grado de protección: IP22 IK04

Lámpara en red: LED

Piloto testigo de carga: LED

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: NiMH

Acabados:

Color carcasa: Blanco

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Rótulo doble: Sin rótulo

Tarifa:

Precio (€): 143.14

Grupo de producto: Nivel dto A

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):110

Lisu-AD

Curvas polares

Lisu-AD + RT1301

Ficha Técnica

Modelo : LISU-AD P TCA

Fabricante: Daisalux      Serie: Lisu adosado      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Luminaria de emergencia autónoma bifacial con tecnología LED para montaje adosada techo, con cuerpo rectangular y aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en PC-ASA y difusor en policarbonato.

Ofrecen iluminación o señalización permanente utilizando tecnología LED. Funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se le suministre tensión. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia.

Características:

Formato: Lisu adosado

Funcionamiento: Permanente LED TCA

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: LED

Grado de protección: IP22 IK04

Lámpara en red: LED

Piloto testigo de carga: LED

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: Gestión centralizada TCA

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: NiMH

Acabados:

Color carcasa: Blanco

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Rótulo doble: Sin rótulo

Tarifa:

Precio (€): 157.79

Grupo de producto: Nivel dto A

Lisu-AD + RT1301

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):110

Flujo con red (lm):110

Lisu-AD

Ficha Técnica

Modelo : NOVA C3

Fabricante: Daisalux      Serie: Nova      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Contiene dos lámparas fluorescentes; una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de red, y la otra que funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad mientras se le suministre tensión.

Características:

Formato: Nova

Funcionamiento: Combinado

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: FL 8 W DLX

Grado de protección: IP44 IK04

Lámpara en red: FL 8 W DLX

Piloto testigo de carga: LED

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: NiCd

Acabados:

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Color carcasa: Blanco

Difusor: Plano moleteado

Pulsador: Sin pulsador

Tarifa:

Precio (€): 074.43

Grupo de producto: Nivel dto A

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):145

Nova

Flujo con red (lm):310

Nova superficie

Curvas polares

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

Cálculo realizado en el Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico a su altura de utilización (h), en una superficie inclinada Horizontal o Verticalmente y orientada en el plano un ángulo gamma respecto al eje Y del plano en sentido antihorario

Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)

DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Catálogo España - 2016 Abril (7.00.04)